
                        2004版

DFQA-5000系列智能后备操作器

使 用 说 明 书

Operation Instruction
· 双屏（双光柱）显示

· 全电脑数字自动调校

· 全开放内部参数设定

· 多种信号输入选择

· 自动/手动无扰切换

· 多种控制及输出模式选择

· 阀位比例或上、下限幅及报警

                               DFQA5000

DFQA系列智能后备操作器使用说明书

一、功能特点

● 是DCS系统和单回路调节器的后备操作器。接收DCS系统或调节器来的阀位给定输入信号，输出模拟阀位给定输出信号，再由伺服放大器去驱动执行机构。

 

· 自动跟随输入值进行控制输出（模拟量）。当仪表处于自动工作态时，其阀位给定输入和阀位给定输出相当于是直通的，以实现DCS系统或调节器对阀门的自动控制。

· 当仪表处于手动工作态时，其功能相当于一个操作器，可通过仪表面板按键直接修改阀位输出值。可实现手动/自动无扰切换。仪表在手动/自动之间切换是双向无扰的。

● 阀位比例或上、下限幅功能和阀位报警可设定。

二、技术参数

● 电源：220VAC 

· 阀位给定输入和输出：0～10mA或4～20mA或0～5V或1～5V通用。

● 阀位反馈输入和输出：0～10mA或4～20mA或0～5V或1～5V通用。

● 手自动状态输出：继电器触点220VAC/3A或24VDC/3A。

· 报警状态输出：继电器触点220VAC/3A或24VDC/3A。

· 外形与开孔：
	仪表外型
	外形尺寸
	开孔尺寸

	横型　160×80mm
	160×80×80mm
	152+1.00×76+0.74 mm

	竖型V 80×160mm
	80×160×80mm
	76+0.74×152+1.00 mm

	方型F  96×96mm
	96×96×110mm
	92+0.87×92+0.87 mm


三、订货选型
	型     谱
	说       明

	DFQA
	
	智能后备操作器

	设计序列
	4
	
	线性电源

	
	5
	
	开关电源

	给定输入

信号类型
	
	5
	
	0-10mA输入

	
	
	6
	
	4-20mA输入

	
	
	7
	
	0-5V输入

	
	
	8
	
	1-5V输入

	
	
	9
	
	0-100%输入

	给定输出

信号类型
	
	5
	
	0-10mA输入

	
	
	6
	
	4-20mA输入

	
	
	7
	
	0-5V输入

	
	
	8
	
	1-5V输入

	
	
	9
	
	0-100%输入

	反馈输入

信号类型
	
	5
	
	0-10mA输入

	
	
	6
	
	4-20mA输入

	
	
	7
	
	0-5V输入

	
	
	8
	
	1-5V输入

	
	
	9
	
	0-100%输入

	反馈输出

信号类型
	
	5
	
	0-10mA输出

	
	
	6
	
	4-20mA输出

	
	
	7
	
	0-5V输出

	
	
	8
	
	1-5V输出

	
	
	9
	
	0-100%输出

	外形结构
	
	V
	
	80×160×150mm双数显竖表

	
	
	F
	
	96×96×112mm双数显方表

	
	
	GV
	
	80×160×150mm双光柱双数显竖表

	供电电源
类    型
	
	
	
	供电电源220VAC

	
	
	D
	
	供电电源24VDC


四、安装接线

1)，DFQA5000(80×160mm或160×80mm)系列横竖表接线图
[image: image1.wmf]DFQA5000系列端子图

(96×96mm)

23

17

18

19

20

21

22

24

7

8

1

2

3

4

5

6

15

9

10

11

12

13

14

16

远程强制

手动输入

7

8

1

2

V OR mA

+

-

输入信号

3

4

V OR mA

+

-

阀位反馈信号输入

电源接线图

220VAC

15

16

14

-

+

24VDC

15

16

14

阀位反馈

输出

5

6

V OR mA

+

-

手动状态

信号输出

12

13

输出接线图

10

11

V OR mA

+

-

RS232通讯接线图

RXD

TXD

GND

17

18

19

RS485通讯接线图

B

A

17

18

   

2),DFQA5000(96×96mm)系列横竖表接线图
[image: image2.wmf]×Ô¶¯¹¤×÷Ì¬

SET

ALRr.

ALr.1

XXXX

S

HY.1

XXXX

ALr.1

LO.AL/HI.AL

S

ALr.2

XXXX

S

HY.2

XXXX

ALT.2

LO.AL/HI.AL

S

±¨¾¯ÉèÖÃ²Ëµ¥

±¨¾¯1ÉèÖÃ

±¨¾¯1»Ø²îÉèÖÃ

±¨¾¯1±¨¾¯×´Ì¬ÉèÖÃ

±¨¾¯2ÉèÖÃ

±¨¾¯2»Ø²îÉèÖÃ

±¨¾¯2±¨¾¯×´Ì¬ÉèÖÃ

S

ÊÖ¶¯¹¤×÷Ì¬

S

S

SET

r.Ang

In.1

0-10/4-20/0-5V/1-5V

S

Á¿³ÌÉèÖÃ²Ëµ¥

¸ø¶¨ÊäÈëÁ¿³ÌÉèÖÃ

S

SET

CAL.

CAL.

yES/no

S

In.00

XXXX

In.FS

XXXX

Ð£Õý²Ù×÷²Ëµ¥

·§Î»·´À¡ÊäÈëÂú¶ÈÐ£Õý

È¡ÏûÐ£Õý²Ù×÷

S

no

ou.00

XXXX

·§Î»·´À¡Êä³öÁãµãÐ£Õý

S

S

S

ou.FS

XXXX

·§Î»·´À¡Êä³öÂú¶ÈÐ£Õý

out1

S

CAL.

In1/In2/OUt1/out2

Ð£ÕýÀàÐÍÑ¡Ôñ

yES

In1

S

Ð£Õý²Ù×÷Ñ¡Ôñ

·§Î»·´À¡ÊäÈëÁãµãÐ£Õý

S

SET

End

DFQA5000ÏµÁÐÖÇÄÜºó±¸²Ù×÷Æ÷²ÎÊýÉèÖÃ¿òÍ¼

S

A/M

A/M

SET

PArA

Out.H

XXXX

S

Out.L

XXXX

·§Î»ÉÏÏÞ·ùÉèÖÃ

·§Î»ÏÂÏÞ·ùÉèÖÃ

S

·§Î»¸ø¶¨

ÏÞ·ùÉèÖÃ

In.2

0-10/4-20/0-5V/1-5V

·§Î»·´À¡ÊäÈëÁ¿³ÌÉèÖÃ

S

out1

0-10/4-20/0-5V/1-5V

·§Î»·´À¡Êä³öÁ¿³ÌÉèÖÃ

S

In.00

XXXX

In.FS

XXXX

¸ø¶¨ÊäÈëÂú¶ÈÐ£Õý

S

S

In2

¸ø¶¨ÊäÈëÁãµãÐ£Õý

ou.00

XXXX

¸ø¶¨Êä³öÁãµãÐ£Õý

S

ou.FS

XXXX

¸ø¶¨Êä³öÂú¶ÈÐ£Õý

out2

S

½áÊø²ÎÊýÉèÖÃ

SET

LocK

LocK

ALL / SEt

S

ÃÜÂë²Ù×÷²Ëµ¥

ÉÏËø³É¹¦

unLc

XXXX

¿ªËøÂëÉèÖÃ

S

ÒÑËø

S

S

ÉÏËø¼¶±ðÑ¡Ôñ

LocK

XXXX

ÉÏËøÂëÉèÖÃ

½âËøÊ§°Ü

¿ªËø³É¹¦

Î´Ëø

S

out2

0-10/4-20/0-5V/1-5V

¸ø¶¨Êä³öÁ¿³ÌÉèÖÃ

S


备注：以上接线图仅供参考，如有更改恕不通知，以仪表后壳接线图为准。
五、面板信息 
1）上显示屏  
● 始终显示阀位给定值PV。                ● 上电复位后初始显示“dFqA”。         

● 参数设定时显示被设定参数或被设定参数值。

2）下显示屏  

● 自动状态下显示外部阀位给定输入值。            ● 手动状态下显示内部给定阀位输出值。

● 上电复位后初始显示版本号“V50.0”              ● 参数设定时显示SEt或被设定参数名。

3）光柱  

●  左边光柱显示阀位给定值。    ●  右边光柱显示实际阀位反馈值。
4）LED灯

● AL1灯  灯亮=报警1输出报警。            ● AL2灯  灯亮=报警2输出报警。

● A/M  灯   灯亮=手动    灯灭=自动。      
5）按键

● A/M键：手/自动切换键。                        ● ( 键：增大阀门开度操作键或参数设定增值键。

● (  键：关小阀门开度操作键或参数设定减值键。    ● SET：参数设定菜单入口按键或参数设定确认键。
   六、操作说明

1,按键操作框图：

[image: image3.wmf]5

6

7

1

2

3

8

9

10

11

12

13

14

22

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

À¡µçÊä³ö

DC24V

+

-

·§Î»·´À¡

PVout

+

-

µÚÒ»±¨¾¯

 ÊÖ¶¯/×Ô¶¯×ª»»

A/M

µç Ô´

AC220V

¸ø¶¨Êä³ö

SVout

+

-

NO

¿ØÖÆÊä³ö

mA/V

+

-

Íâ¸ø¶¨

SV

ÐÅºÅÊäÈë

mA/V

+

-

·§Î»·´À¡

PV

DFQA5000

µÚ¶þ±¨¾¯

NO

NO

AL1

AL2


2, 参数设定操作详细说明
1) 手动/自动工作态  （A/M）

● 重复按A/M键，在手动/自动状态间切换。手动时：A/M灯=亮； 自动时A/M灯=灭。

● 手动时，按(键输出正转信号,附屏显示给定输出值增加，按(键输出反转信号,附屏显示给定输出值减小。 

  ● 自动时，主屏显示阀位反馈输入值，附屏显示外给定输入值。

2) 密码设置：

进入参数设置菜单后，通过“▲”，“▼”切换至密码设置菜单入口，按“SET”键确认，即可进入密码设置，可分别设置“ALL”，“SET”上锁级别。
· [image: image4.wmf]SET

LocK

LocK

ALL / SEt

S

ÃÜÂë²Ù×÷Èë¿Ú

¹¤×÷Ì¬

ÉÏËø³É¹¦

unLc

xxxx

¿ªËøÂëÉèÖÃ

S

SET

rAng

Á¿³ÌÉèÖÃ²Ëµ¥

ÒÑËø

S

S

ÉÏËø¼¶±ðÑ¡Ôñ

LocK

xxxx

ÉÏËøÂëÉèÖÃ

½âËøÊ§°Ü

¿ªËø³É¹¦

Î´Ëø

密码操作框图

· 仪表调试成功后，为保护用户设置不被错误更改（错误设置会使仪表不能正常工作），请及时上锁
· 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示“LOCK”，按 SET 键确认

· 如需开锁请按(或(键输入原上锁密码（出厂设置为18），按SET键确认
· 如需上锁请先按(或(键选择上锁级别（ALL/SET），按SET键确认，再按(或(键输入上锁密码（请保存好密   码，只有正确上锁密码才能开锁修改参数），按SET键确认

3) 报警参数设置：
· 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示ALAr.（如不出现请开锁），按SET键确认

· 报警设置框图

[image: image5.wmf]SET

ALAr.

ALr.1

XXXX

S

HY.1

XXXX

ALr.1

LO.AL/HI.AL

S

S

ALr.2

XXXX

S

HY.2

XXXX

ALr.2

LO.AL/HI.AL

S

S

±¨¾¯ÉèÖÃÈë¿Ú

±¨¾¯1ÉèÖÃ

±¨¾¯1»Ø²îÉèÖÃ

±¨¾¯1±¨¾¯×´Ì¬ÉèÖÃ

ÍË³ö±¨¾¯ÉèÖÃ

±¨¾¯2ÉèÖÃ

±¨¾¯2»Ø²îÉèÖÃ

±¨¾¯2±¨¾¯×´Ì¬ÉèÖÃ

S

¹¤×÷Ì¬


4）输出限幅设置  

· 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示PArA（如不出现请开锁），按SET键确认

· 分别设置阀位上限幅值OUT.H和下限幅值OUT.L，按SET键确认。
· [image: image6.wmf]DFQA5000系列端子图

(96×96mm)

23

17

18

19

20

21

22

24

7

8

1

2

3

4

5

6

15

9

10

11

12

13

14

16

远程强制

手动输入

7

8

1

2

V OR mA

+

-

输入信号

3

4

V OR mA

+

-

阀位反馈信号输入

电源接线图

220VAC

15

16

14

-

+

24VDC

15

16

14

阀位反馈

输出

5

6

V OR mA

+

-

手动状态

信号输出

12

13

输出接线图

10

11

V OR mA

+

-

RS232通讯接线图

RXD

TXD

GND

17

18

19

RS485通讯接线图

B

A

17

18

设置框图

5) 输入输出量程设置

· [image: image7.wmf]SET

PArA

OUt.H

XXXX

S

L.OUt

XXXX

S

Êä³öÉÏÏÞ·ù

S

·§Î»ÏÂÏÞ·ù

¹¤×÷Ì¬

量程设置框图

· 量程设置必须与输入信号一致，必须与输入板跳线一致，否则仪表将不能正常工作。

· 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示rAng.（如不出现请开锁），按SET键确认。

此时下屏显示In.1，按(或(键选择阀位反馈输入所需分度号，（出厂设置为4-20mA），按SET键确认。

· 当下屏显示In.2时，按(或(键选择给定输入所需分度号，（出厂设置为4-20mA），按SET键确认 。

· 当下屏显示out1时，按(或(键选择阀位反馈输出量程设置，（出厂设置为4-20mA），按SET键确认。
· 当下屏显示out2时，按(或(键选择给定输出量程设置，（出厂设置为4-20mA），按SET键确认。
6),校正操作
· [image: image8.wmf]SET

CAL.

CAL.

yES/no

S

In.00

XXXX

In.FS

XXXX

·§Î»·´À¡ÊäÈëÂú¶ÈÐ£Õý

È¡ÏûÐ£Õý²Ù×÷

S

no

ou.00

XXXX

·§Î»·´À¡Êä³öÁãµãÐ£Õý

S

S

S

ou.FS

XXXX

·§Î»·´À¡Êä³öÂú¶ÈÐ£Õý

out1

S

CAL.

In1/In2/OUt1/out2

Ð£ÕýÀàÐÍÑ¡Ôñ

yES

In1

S

Ð£Õý²Ù×÷Ñ¡Ôñ

·§Î»·´À¡ÊäÈëÁãµãÐ£Õý

In.00

XXXX

In.FS

XXXX

¸ø¶¨ÊäÈëÂú¶ÈÐ£Õý

S

S

In2

¸ø¶¨ÊäÈëÁãµãÐ£Õý

ou.00

XXXX

¸ø¶¨Êä³öÁãµãÐ£Õý

S

ou.FS

XXXX

¸ø¶¨Êä³öÂú¶ÈÐ£Õý

out2

S

¹¤×÷Ì¬

校正操作框图

· 校正操作为仪表输入基准，错误校正将导致仪表不能工作，请勿随意进入，校正前仪表宜先通电30分钟。
· 进入校正操作前，确认所选分度号及输入板跳线是否一致。

· 工作态按 SET 键进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示CAL.（如不出现，需用厂方调试码开锁），按SET键确认。

· 此时下屏显示CAL.，按(或(键选择上屏显示no 或Yes，按SET键确认。
· 当选择no，取消校正操作。

· 当选择Yes，按(或(键选择校正菜单In1（校正输入1） 或In2（校正输入2）或OUT1（校正输出1）或OUT2（校正输出2），按SET键确认.
· 当选择In1，此时下屏显示 In.00，请在阀位反馈输入端输入零点信号（电流电压信号4.00mA）,上屏显示为“4mA”，稳定10秒后，按 SET 键确认；此时下屏显示In.FS，请在输入端输入满度信号（电流电压信号20.00mA）, 上屏显示为“20mA”，稳定10秒后，按 SET 键确认。

· 当选择In2，此时下屏显示 In.00，请在给定输入端输入零点信号（电流电压信号4.00mA）,上屏显示为“4mA”，稳定10秒后，按 SET 键确认；此时下屏显示In.FS，请在输入端输入满度信号（电流电压信号20.00mA）, 上屏显示为“20mA”，稳定10秒后，按 SET 键确认。

如果此时输入信号不是校正要求信号，请勿按SET键确认，否则将导致仪表不能正常工作，可通过断电退出校正操作。
· 当选择OUT1，此时下屏显示OU.00，按(或(键调节模拟输出零点信号大小（电流输出为4.00mA；电压输

出为1.000V，由输出端监视仪表指示），按SET键确认；此时下屏显示OU.FS，按(或(键调节模拟输出满度

信号大小（电流输出为20.00mA；电压输出为5.000V，由输出端监视仪表指示），按SET键确认。

· 当选择OUT2，此时下屏显示OU.00，按(或(键调节阀位反馈信号模拟输出零点信号大小（电流输出为4.00mA；电压输出为1.000V，由输出端监视仪表指示），按SET键确认；此时下屏显示OU.FS，按(或(键调节模拟输出满度

信号大小（电流输出为20.00mA；电压输出为5.000V，由输出端监视仪表指示），按SET键确认。

7） 结束参数设置   

· 结束参数设置框图

[image: image9.wmf]SET

r.Ang

In.1

0-10/4-20/0-5V/1-5V

S

¸ø¶¨ÊäÈëÁ¿³ÌÉèÖÃ

out1

0-10/4-20/0-5V/1-5V

¸ø¶¨Êä³öÁ¿³ÌÉèÖÃ

S

S

In.2

0-10/4-20/0-5V/1-5V

·§Î»·´À¡ÊäÈëÁ¿³ÌÉèÖÃ

S

out2

0-10/4-20/0-5V/1-5V

·§Î»·´À¡Êä³öÁ¿³ÌÉèÖÃ

S

¹¤×÷Ì¬


· 工作态按 SET 键进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示End，按SET键确认，即退出参数设置状态，回到自动工作态。
七、常见故障处理

	故 障 现 象
	故 障 原 因
	处  理  方  法

	主屏显示“HO.FL”
	分度号选择错
	选择与输入信号相符的分度号

	
	输入信号太大
	调节输入信号保证在仪表测量范围内

	
	信号断线
	正确接入信号线

	主屏显示“HI.FS”
	分度号选择错
	选择与输入信号相符的分度号

	
	输入信号过大
	调节输入信号保证在仪表测量范围内

	
	仪表标定错误
	选择正确标定信号重新标定

	主屏显示“LO.FS”
	分度号选择错
	选择与输入信号相符的分度号

	
	输入信号过小
	调节输入信号保证在仪表测量范围内

	
	仪表标定错误
	选择正确标定信号重新标定

	测量值不正确


	分度号选择错
	选择与输入信号相符的分度号

	
	信号线连接错
	正确接入信号线

	无法进入菜单
	对应参数已上锁
	请先开锁

	无法开锁
	开锁码丢失
	与供货方联系

	继电器误动作

显示突然跳变
	后级接触器火花影响
	交流电路接阻容火花吸收器

直流电路接反向续流二极管

	
	布线不规范
	信号线和动力线走线分开

信号线加屏蔽，屏蔽接地

	
	电源干扰
	仪表电源与动力电源分开

远离可控硅，变频器等动力设备

加净化电源


地址：武汉市硚口区古田二路南泥湾大道37号汇丰企业总部1号楼A座6楼
武汉市精达仪表厂      电话：027-82638412    传真：027-82603025   手机：13607185558  
                         网址 ：www.kingdar.cn       邮箱：kingda521@126.com    


























































� EMBED Visio.Drawing.5  ���













































[image: image10.wmf]S

SET

End

¹¤×÷Ì¬

_1053427700.vsd
DFQA5000����������
(96��96mm)�

23�

17�

18�

19�

20�

21�

22�

24�

7�

8�

1�

2�

3�

4�

5�

6�

15�

9�

10�

11�

12�

13�

14�

16�

��������
���������

7�

8�

1�

2�

V OR mA�

+�

-�

���������

3�

4�

V OR mA�

+�

-�

�����������������

�����������

220VAC�

15�

16�

14�

-�

+�

24VDC�

15�

16�

14�

RS232������������

RXD�

TXD�

GND�

17�

18�

19�

RS485�����������

B�

A�

17�

18�

��������
�����

5�

6�

V OR mA�

+�

-�

��������
���������

12�

13�

�����������

10�

11�

V OR mA�

+�

-�


