GLZK—W3型

常压锅炉电脑控制器

使

用

说

明

书

武 汉 市 精 达 仪 表 厂

# 一  概述

GLZK－W3系列常压燃油锅炉全自动电脑控制器，是我厂吸收国内外先进技术，结合国内外燃油锅炉控制自动化的各种需要和具体应用现状，采用现在电脑控制技术及最新芯片而设计出的新一代燃油锅炉控制器，具有可靠性高，安全性好，自动化程度高，使用方便，操作简单，功能丰富，控制灵活，性能价格比较高等特点。

GLZK－W3型锅炉自动控制器主要用于一般小型常压燃油锅炉的控制，具有炉水温度控制，炉水水位控制，及油位控制和回水温控等基本功能，基本上可满足一般常压锅炉的自动控制需要。

# 二  控制器选型

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| GLZK |  | 智能型燃油（气）锅炉控制器 |
|  | W |  | 常压锅炉 |
|  |  | 3 |  | 产品系列号 |
| 控制模式 类 型 |  | 1 |  | 单温控制模式（炉水温控） |
|  |  | 2 |  | 双温控制模式1（回水温控低开高停） |
|  |  | 3 |  | 双温控制模式2（回水温控高开低停） |
|  |  | 4 |  | 用户特殊要求 |
| 吹扫模式 |  | 0 |  | 无吹扫 |
|  |  | 1 |  | 仅按运行/停止键执行吹扫功能 |
|  |  | 2 |  | 每次启/停燃烧机均执行吹扫功能 |
| 外形结构 类 型 |  | A |  | 外形尺寸430×320×170mm竖型 |
|  |  | B |  | 外形尺寸500×400×200mm竖型 |
|  |  | C |  | 外形尺寸600×500×250mm竖型 |
|  |  | D |  | 外形尺寸430×320×170mm横型 |
|  |  | E |  | 外形尺寸500×400×200mm横型 |
|  |  | F |  | 外形尺寸280×190×100mm嵌入型 |

# 例：GLZK-W310型：单温控制模式。仅用于炉水温控。

# GLZK-W320型：双温控制模式。可用于炉水温控及回水温控，且回水泵控制模式为低开高停，即当回水温度低于开泵温度时开回水泵，当回水温度高于停泵温度时停回水泵。此功能主要用于回水温度控制。

# GLZK-W332型: 双温控制模式。可用于炉水温控及出水温控，且回水泵控制模式为高开低停，即当回水温度高于开泵温度时开回水泵，当回水温度低于停泵温度时停回水泵。常用作热水泵控制。燃烧机启动时执行吹扫功能。

# 说明：1、控制器其他功能如油泵控制，给水泵控制，备用泵控制，故障报警功能，水泵手动控制功能均为控制器自带功能，不另作说明。

# 2、特殊要求用户可定制。

# 三  基本操作步骤

3.1接通电源，（按“运行/停止”键），控制器得电，蜂鸣器“嘟”一声，数码显示当前炉水温度及回水温度。

  - 按“设定”键，“设定”指示灯亮，正确输入控制密码（132）后，按“设定”键及“+”、“－”键设定各基本控制参数，包括使用温度、停炉温度、报警温度、开泵温度、停泵温度，备用泵启停温度等。设定完毕后，按“设定”键，各参数即被自动记忆下来，控制器恢复正常显示。

3.3控制器停止运行时，按“运行/停止”键，蜂鸣器“嘟”一声，“运行”指示灯亮，控制器即按照所设定功能运行。

3.4控制器运行过程中按“停止”键，机内蜂鸣器“嘟”一声，“运行”灯熄灭，控制器停止运行。

3.5每次开机，各项参数设定后，下次开机仍自动按此参数运行，直至参数被修改为止。

3.6进行按键操作时，只有在听到机内蜂鸣器“嘟”一声，才表示该键被触发，操作有效。

3.7每次需改变设定参数时，必须先输入用户密码。输入方法为：先按“运行/停止”键退出运行状态，然后按“设定”键，“设定”指示灯亮，按“+”、“－”键，使数码显示窗显示“132”，再按“设定”键，“使用温度”灯亮，即可进入正常参数设定状态，可依次设定“使用温度”、“停炉温度”、“报警温度”、“开泵温度”、“停泵温度”等参数。

# 四  炉水温度控制

4、1 参数设定

4.1.1在停止状态下，按“设定”键，“设定”指示灯亮，键入参数设定密码，进入参数设定状态，同时相应的参数指示灯亮，数码显示此参数的数值，此时按“＋”、“－”键可对所选参数进修改，如需调整的数值较大，可按住“＋”、“－”键不放，数据即会快速增减，直至按键松开或参数达到极限值。

在设定状态下，按“设定”键可选择下一个参数，当在最后一个参数时按设定键，设定指示灯灭，指示退出参数设定状态，同时本次设置的参数被保存。在参数设定过程中，如果停止按任意键超过5秒，则自动退出参数设定状态。

4.1.2使用温度

当锅炉水温低于此数值时，控制器即打开燃烧器，并处于二段火（大火）工作状态，取值范围0－95℃。

    - 停炉温度

当锅炉水温达到此数值时控制器即关闭燃烧器，取值范围10－100℃，此值至少比使用温度高1℃。

    - 报警温度

在异常情况下，当锅炉水温超过此值时，蜂鸣器响，报警温度指示灯闪烁，控制器关闭燃烧器，取值范围15－110℃，此值至少比停炉温度高1℃。

    - 热水泵开泵温度

当锅炉水温高于此数值时，控制器即打开热水泵，控制锅炉对外供应热水。“开泵温度”的取值范围为5－100℃。

    - 热水泵停泵温度

当锅炉水温低于此数值时，控制器即关闭热水泵，锅炉热水泵停止对外供应热水。“停泵温度”的取值范围为0－100℃，而且“停泵温度”至少比“开泵温度”低3℃。

    - 备用泵开泵温度

当回水温度高于此数值时，控制器即打开备用泵，控制备用泵运行。“备用泵开泵温度”的取值范围为0－100℃。

    - 备用泵停泵温度

当回水温度低于此数值时，控制器即关闭备用泵，控制备用泵停泵。“备用泵停泵温度”的取值范围为0－100℃。

4.1.9 前吹扫时间

在各参数设定的最后，设置有吹扫时间设定窗口，当回水温度窗口显示“P.T”时，炉水温度窗口显示当前设置的前吹扫时间，按增减键修改。设定范围0～120S。

4.1.10 后吹扫时间

在各参数设定的最后，设置有吹扫时间设定窗口，当回水温度窗口显示“A.T”时，炉水温度窗口显示当前设置的后吹扫时间，按增减键修改。设定范围0～120S。

  - 设定参数查询

在运行状态下，直接按“设定”键，可依次查询各设定参数，相应的指示灯闪亮。此时参数只能查看，不可修改。参数查询完毕即自动退出查询状态。查询过程中停止按键超过5秒，控制器亦自动退出参数查询状态，恢复正常显示。

  - 运行

参数设定完毕后，按“运行”键，“运行”指示灯亮，指示控制器处于运行状态，开始按设定参数工作。

4.3.1 燃烧器工作过程：

当炉水温度低于“使用温度”时，燃烧器处于二段火（“一段火”及“二段火”指示灯均亮）工作状态，当炉水温度高于“使用温度”而低于“停炉温度”时，燃烧器处于一段火（一段火工作，“一段火”灯亮）工作状态，当炉水温度达到“停炉温度”而低于“报警温度”时，燃烧器被关闭。只有在炉水温度重新下降到低于“使用温度”时，燃烧器才重新启动并直接处于二段火（“一段火”及“二段火”指示灯均亮）。当炉水温度超过“报警温度”时，“超温”指示灯亮，控制器发出声光报警信号并切断燃烧机及水泵电源，控制器处于待机状态。

4.3.2  热水泵工作过程：

当炉水温度高于“热水泵开泵温度”时，控制器自动打开热水泵电源（“热水泵”灯亮），锅炉对外供水，当炉水温度低于“热水泵停泵温度”时，控制器自动关闭热水泵电源（“热水泵”灯熄）。

控制器设计有“热水泵手动”功能，用于手动对外供热水，当需要手动操作时，必须先按“运行/停止”键，使控制器退出运行状态，然后按“热水泵手动”键，热水泵启动，松开后，热水泵立即停止运行。当控制器处于“运行”状态时， “运行”灯亮，热水泵处于自动控制状态，此时热水泵工作状态由“热水泵开泵温度”及“热水泵停泵温度”控制。当 “运行”灯熄灭时，控制器处于待机状态。

4.3.3  备用泵工作过程：

本控制器预设有一个备用泵（回水泵）控制端口，按备用泵控制模式，控制器可分为两种型号，供用户在不同场合选择使用：

GLZK-W320型：当回水温度低于“备用泵开泵温度”时，控制器自动打开备用泵电源（“备用泵”灯亮），当回水温度高于“备用泵停泵温度”时，控制器自动关闭备用泵电源（“备用泵”灯熄）。备用泵启停温度在参数设置时预先设置。

GLZK-W330型：当回水温度高于“备用泵开泵温度”时，控制器自动打开备用泵电源（“备用泵”灯亮），当回水温度低于“备用泵停泵温度”时，控制器自动关闭备用泵电源（“备用泵”灯熄）。备用泵启停温度在参数设置时预先设置。

# 五 锅炉水位控制

本控制器可根据锅炉水位电极自动控制锅炉水位。此时根据用户需求，当锅炉水位处于低水位（开泵水位）时，“低水位”灯亮，控制器自动启动给水泵（“给水泵”灯亮），直至锅炉水位升至高位（停泵水位），“高水位”灯亮，控制器自动关闭给水泵（“给水泵”灯熄）。

控制器给水泵也设计有“手动”功能，用于锅炉手动补水，当需要进行手动操作时，必须先按“运行/停止”键，使控制器退出运行状态，然后按“给水泵手动”键，给水泵启动，松开此手动按键，给水泵立即停止运行。当控制器处于“运行”状态时， “运行”灯亮，给水泵处于自动控制状态，此时给水泵工作状态由锅炉水位决定。当 “运行”灯熄灭时，控制器处于待机状态。

此模式通常用于给水泵控制。也可用于热水泵出水控制（此时根据热水箱水位控制给水泵的工作状态。

当锅炉水位低于缺水电极时，“缺水”灯闪亮，当锅炉水位高于超高水位电极时，“超高水位”灯闪亮，在此两种状态下，控制器处于报警状态，实行停炉保护，控制器自动关闭燃烧器及水泵并发出声光报警。

六 油泵控制

当“油位浮球”信号闭合时，“低油位”指示灯亮，指示低油位，油泵启动。

当“油位浮球”信号断开时，“高油位”指示灯亮，指示高油位，油泵停止。

七 吹扫控制

模式1、参数设定好以后，按“运行”键，控制器立即开始故障自检，在无故障情况下，自动进入前吹扫控制（吹扫时间事先设定），控制器自动接通风机电源进行前吹扫，前吹扫完毕后接通小火继电器，10秒后再接通大火继电器，控制器即进入正常的自动控制工作状态。

按“停止”键后，控制器自动进入后吹扫控制状态，风机打开，自动按事先设定的后吹扫时间进行吹扫，后吹扫执行完后，停炉，“运行”指示灯熄灭，显示窗恢复原显示。

模式2、在锅炉运行过程中，每次启动燃烧机之前，自动进入前吹扫控制（吹扫时间事先设定），控制器自动接通风机电源进行前吹扫，前吹扫完毕后接通小火继电器，10秒后再接通大火继电器，控制器即进入正常的自动控制工作状态。而在燃烧机停止之后，控制器马上自动进入后吹扫控制状态，风机打开，自动按事先设定的后吹扫时间进行吹扫，后吹扫执行完后，停炉，“运行”指示灯熄灭，显示窗恢复原显示。

说明：只有在控制器处于运行状态下，才能实现锅炉自控。

# 八 状态显示

本机具有丰富的显示功能，可将采集到的炉水温度、回水温度、锅炉水位、油位以及热水泵，进水泵，燃烧器的工作状态准确直观地显示出来。

8.1水位显示

当水位低于低水位电极时，“低水位”指示灯亮，指示锅炉处于低水位。

当水位达到低水位电极而低于高水位电极时，水位指示灯均不亮，指示锅炉水位正常。

当水位高于高水位电极时，“高水位”指示灯亮，指示锅炉处于高水位。

当水位低于缺水电极时，控制器发出声光报警，并停炉保护。同时“缺水”灯闪亮，表示出现缺水故障。

当水位高于超高水位电极时，控制器发出声光报警，并停炉保护。同时“超高水位”灯闪亮，表示出现满水故障。

8.2油位显示

当“油位浮球”信号闭合时，“低油位”指示灯亮，指示低油位。

当“油位浮球”信号断开时，“高油位”指示灯亮，指示高油位。

高低油位回差由油位浮球设定。

8.3泵工作状态显示

当热水泵工作时，“热水泵”指示灯亮。当给水泵工作时，“给水泵”指示灯亮。当备用泵工作时，“备用泵”指示灯亮。反之相应的指示灯熄灭。

8.4燃烧器状态显示

当燃烧器工作在一段火状态时，“一段火”灯亮，当燃烧器工作在二段火状态时，“二段火”及“一段火”灯均亮，当燃烧器停止工作时，“一段火”、“二段火”灯均不亮。

8.5  锅炉温度显示

正常运行时，控制器炉水温度显示窗（右侧三位“炉水温度”数码管）显示炉水温度（0-150）。控制器回水温度显示窗（左侧二位“回水温度”数码管）显示回水温度（0-99）。

8.6设定参数显示

控制器运行时按“设定”键，各参数指示灯依次点亮，数码显示窗依次显示相应的参数数值，逐次按设定键可依次调看下一个参数，停按数秒后自动恢复原显示。运行时按“设定”键，无须输入用户密码，但只能查看相应的设定参数值而不能修改。

8.7故障显示

本机有丰富的故障检测功能，当控制器检测到缺水，超高水位，燃烧器故障，超温，传感器故障信号时，将立即停炉保护并发出声光报警信号，相应故障指示灯闪亮。

# 九  输入输出

9.1输入信号

9.1.1温度传感器

炉水温度传感器及回水温度传感器使用热电阻，分度号为PT100，测温范围0－150℃。按线时接至相应的输入端口即可，应特别注意按线质量，尽量减小接触电阻以免影响测温精度。

9.1.2水位信号

控制器使用水电极测量水位，应注意水电极两端的绝缘，不要受潮，当水电极两端的电阻低于50K时，控制器即认为水面已高于电极，当水电极两端电阻升至200K以上时控制器即认为水面已低于电极。（若使用浮球开关或干簧继电器测量水位，效果相同）

9.1.3油位信号

控制器使用浮球控制器测量油位，当油位低于浮球设定的下限油位时，其触点断开，控制器显示低油位，当油位高于浮球设定的上限油位时，其触点接通，控制器显示高油位。

9.1.4燃烧器故障信号

可将燃烧器故障灯并联接入控制器相应输入端口，控制器检测其状态并作出报警，提示用户处理。（特别警告：此信号为220V强电信号。应特别注意正确接线，否则将严重毁坏控制器。）

# 9.2输出信号

所有控制继电器触点容量为10A／220VAC，使用时负载应小于1.2KVA。

9.2.1燃烧器控制

控制器提供一组独立的小火或燃烧机启停控制触点（由小火控制继电器控制），一组独立的大火或大小火转换控制触点（由大火控制继电器控制），可配接各种进口、国产燃烧器。

小火控制继电器通过交流接触器输出通断触点，既可直接接燃烧器小火控制端，也可直接控制燃烧器电源，具体接线见后。

大火控制继电器用于控制燃烧器大火控制端。

9.2.2泵控制

控制器可配接各种水泵，使用功率小于1KVA单相泵时可直接将控制器的泵控制输出继电器常开触点串入水泵的供电回路。本机已接有热水泵及给水泵控制接触器，以供功率较大或三相水泵的控制，具体接线见接线图。油泵及备用泵控制接触器可选配。

特别说明：当用户使用水泵过大（超过3KW），不推荐使用现有的水泵接触器，用户可自行另外配置较大的接触器控制水泵，否则极易造成干扰或因负荷过大而造成控制器损坏。

9.2.3报警输出

当控制器检测到故障信号时，在本机发出声光报警的同时，另外输出一组控制触点，可通过它外接报警电铃，亦可直接用来切断燃烧器电源，即停炉保护。

十  报警保护

本控制器打开后即不间断地对各种输入信号进行检测，发现故障后立即报警并停炉保护。发生故障后在故障消失后立即自动消除报警状态，并恢复到正常运行状态。故障没有消除之前，即使按“停止”键亦不能消除报警状态。

# 10.1 本控制器认定的故障现象为：

- 温度传感器断路或短路。（“传感器故障”灯闪亮指示，数码显示窗显示“brk”或“Lin”）

- 炉水温度达到报警温度。（“超温”指示灯闪亮指示）

- 燃烧器故障。（“燃烧器故障”灯闪亮指示）

- 锅炉水位低于缺水电极。（“缺水”指示灯闪亮指示）

- 锅炉水位高于超高水位电极。（“超高水位”指示灯闪亮指示）

- 水位指示逻辑错误。（低水位电极断开而高水位电极却接通，此时“低水位”和“高水位”指示灯同时闪亮指示）

- 当控制器出现故障报警时，可依次排查。只有在所有故障全部排除后，控制器方可进入正常工作状态。先按“停止”键退出报警状态，然后按“运行”键进入正常工作状态。

10.2常见故障及排除

1、温度传感器断线或短接。可用数字万用表测试，其正常阻值在0℃时为100Ω，并大约按0.4Ω／℃增加。如不正常，则应更换传感器。

2、水电极氧化，结垢，绝缘不良。可检查水电极并作相应处理。

3、燃烧器失控。可检查相应控制继电器触点，若继电器损坏，则更换继电器。

4、按键失灵。当按某键时机内蜂鸣器不响，面板显示无反应，则该按键损坏，更换即可。

- 他故障请直接与厂家联系。

# 十一   参考图例

- 面板布置图。

- 强电原理图。

- 用户接线图。

- 强电设备参考接线图。

- 锅炉电气控制系统示意图。

**********************************************************************

武 汉 市 精 达 仪 表 厂

地址：武汉市硚口区古田二路南泥湾大道37号         邮编：430035

电话：027—82638412      传真：027—82603025      手机：13607185558

网址：www.kingdar.cn     Email:kingdar@163.net