2004zk版

XMA-5001系列智能型数字仪表

智能型专家自整定时间程序PID调节器

Intelligent Universes PID Controller

使 用 说 明 书

Operation Instruction

- 全电脑数字自动调校

- 全开放内部参数设定

- 万能分度号输入选择

- 多种控制模式选择

- 分段限幅功能设置

- 30段时间程序控制

- 智能型专家自整定

  - 功能特点

1.  适用范围

适用于温度控制、压力控制、流量控制、液位控制等各种现场和设备配套。

- 技术与工艺

  - 采用单片机技术设计，结合自动冷端补偿，自动稳零及非线性处理技术，确保其在全量程测量精确性,长期运行无时漂。

  - 采用宽电源供电及字符人机操作界面，密码权限设置,输入信号故障指示。

  - 万能输入信号，通过改变跳线和软件设置可适用各种不同输入信号。输入分度号、输出参数、控制算法按键可设定。信号输入、控制输出，全部采用软件调校。

3.  万能输入信号

可通过按键设置选择下列任一分度号：

- 热电偶：K、E、B、S、J、R、T、（N、F1、F2）。

- 热电阻：Pt100、Pt100.0、Pt10、Cu50、Cu100。

- 标准信号：0～10mA/4～20mA/0～5V/1～5V。

- 远传压力变送器输入在0～350(范围内，零点和满度值可现场本机在线测定，现场在线按键调校，无需借助电阻箱等其它标准源。

- 霍尔传感器等非标测量信号输入在0～60mV范围内零点和满量值可现场本机在线测定，现场在线按键调校，无需借助电位差计等其它标准源。

- 0～5V或0～20mA范围内的其它非标变送器输入信号，零点和满度值可现场本机在线测定，现场在线按          键调校，无需借助其它标准信号源。

4. 控制算法

- 自整定PID控制，适合于各种被控对象，自整定成功率大于95%。

- 常规PID控制，PID参数可任意设定。

- 正反作用可设定。

- 输出上下限幅值、分段限幅可设定。

- 时间比例控制输出周期2~120S可设定。

5. 输出算法

- 0～10mA/4～20mA/0～5V/1～5V控制输出可设定。

- 时间比例控制继电器/固态继电器/双向可控硅，多种模块可选择（订货注明）。

- 可控硅过零触发输出/移相触发输出可设定，适用于单相或三相加热炉控制。

6. 给定值算法

- 本机单点定值给定。

- 30段时间程序曲线给定。

7. 技术参数

- 使用条件：环境温度：0～50℃   相对湿度：(90%  电源电压：AC220V±10%   电源频率：50～60HZ

- 基本误差：0.5%F.S(1字   显示分辨率：0.001,0.01,0.1,1

3） 输入特性：电偶型，电压型：输入阻抗大于10M(

电流型：输入阻抗小于250(     电阻型：引线电阻要求0～5(，三线相等

4） 输出特性： 继电器容量：3A/220VAC或3A/24VDC，阻性负载。

电流型变送器输出负载阻抗：小于750(。  电压型变送器输出负载阻抗：大于200K(。

5）内部冷端补偿温度范围：0～50℃

6）直流电源输出：电压24V，最大电流20mA，可直接配接二线制无源变送器。

7）功耗：(3W     重量(0.5kg

8）外形与开孔：

| 仪表外型 | 外形尺寸 | 开孔尺寸 |
| --- | --- | --- |
| 横型 160×80mm | 160×80×80mm | 152+1.00×76+0.74 mm |
| 竖型V 80×160mm | 80×160×80mm | 76+0.74×152+1.00 mm |
| 方型F 96×96mm | 96×96×110mm | 92+0.87×92+0.87 mm |
| 横型S 96×48mm | 96×48×110mm | 92+0.87×44+0.62 mm |
| 竖型SV 48×96mm | 48×96×110mm | 44+0.62×92+0.87 mm |

二、订货选型

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| XMA |  | 智能型专家自整定PID调节器 |
|  | 5 |  | 分度号、量程等参数可按键设定，双屏显示 |
|  |  | 1 |  | 时间比例控制继电器输出+偏差报警 |
|  |  | 2 |  | PWM控制固态继电器输出(SSR) +偏差报警 |
|  |  | 3 |  | 时间比例控制继电器输出+上下限报警 |
|  |  | 4 |  | PWM控制固态继电器输出(SSR) +上下限报警 |
|  |  | 5 |  | 0～10mA/4～20mA/0～5V/1～5V输出 |
|  |  | 6 |  | 可控硅单相移相触发脉冲输出 |
|  |  | 7 |  | 可控硅单相过零触发脉冲输出 |
|  |  | 8 |  | 可控硅三相过零触发脉冲输出 |
|  |  | 9 |  | 可控硅三相移相触发脉冲输出 |
| 输入信号 类 型 |  | 1 |  | 适配热电偶 |
|  |  | 2 |  | 适配热电阻 |
|  |  | 3 |  | 适配霍尔变送器 |
|  |  | 4 |  | 适配远传压力表 |
|  |  | 5 |  | 适配直流0～10mA |
|  |  | 6 |  | 适配直流4～20mA |
|  |  | 7 |  | 适配直流0～5V |
|  |  | 8 |  | 适配直流1～5V |
|  |  | 9 |  | 适配用户特殊要求的分度号 |
| 给定类型 |  | 1 |  | PID控制给定值:机内时间程序给定 |
| 外形结构 类 型 |  |  |  | 160×80×140mm横表 |
|  |  | V |  | 80×160×140mm竖表 |
|  |  | F |  | 96×96×140mm方表 |
|  |  | S |  | 96×48×110mm横表 |
|  |  | SV |  | 48×96×110mm竖表 |
| 变 送 器 配电电源 |  |  |  | 缺省为不带直流电源输出 |
|  |  | P |  | 带直流24V(mA)电源输出 |
| 供电电源 类 型 |  |  |  | 供电电源220VAC，开关电源 |
|  |  | X |  | 供电电源220VAC，线性电源 |
| 通讯接口 类 型 |  |  | 不带通讯接口 |
|  |  | RS485 | 带RS485隔离通讯接口 |
|  |  | PRN | 带串行标准打印接口 |

  - 分度号变更

1.   分度号选择表

    - 线性分度号选择表（分度号设置见量程设置）

| 分度号名称 | 屏幕显示 | 分辨率 | 测量范围 | 配用传感器 | 输入板跳线设置见2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准信号输入线性显示 | 比例线性 | 0-10 | 10(A | -1999～9999 | 各类变送器0-10mA |  |
|  | 比例线性 | 4-20 | 10(A | -1999～9999 | 各类变送器4-20mA |  |
|  | 比例线性 | 0-5V | 1mV | -1999～9999 | 各类变送器0-5V |  |
|  | 比例线性 | 1-5V | 1mV | -1999～9999 | 各类变送器1-5V |  |
| 非标信号输入线性显示 | 0-100 | 1mV | -1999～9999 | 非标线性输入信号（>60mV） |  |

  - 电阻分度号选择表（分度号设置见量程设置）

| 分度号名称 | 屏幕显示 | 分辨率 | 测量范围 | 配用传感器 | 输入板 跳线 设置见 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pt100 | P100 | 1℃ | -200～600℃ | 铂热电阻R0=100( |  |
| Pt100.0 | P100. | 0.1℃ | -200.0～200.0℃ | 铂热电阻R0=100.0( |  |
| Cu100 | C100 | 0.1℃ | -50.0～150.0℃ | 铜热电阻R0=100( |  |
| Cu50 | Cu50 | 0.1℃ | -50.0～150.0℃ | 铜热电阻R0=50( |  |
| 30～350( | 3-35 | 0.1( | 用户设定 | 远传压力表30-350( |  |
| BA1 | bA1 | 1℃ | -200～650℃ | 铂热电阻R0=46( |  |
| BA2 | bA2 | 1℃ | -200～650℃ | 铂热电阻R0=100( |  |

    - 电偶分度号选择表（分度号设置见量程设置）

| 分度号名称 | 屏幕显示 | 分辨率 | 测量范围 | 配用传感器 | 输入板 跳线 设置 见2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | F1 | 1℃ | 600～1200℃ | 铂铑30-铂铑6热电偶 |  |
| F2 | F2 | 1℃ | 700～2000℃ | 铂铑13-铂热电偶 |  |
| B | b | 1℃ | 700～1800℃ | 铂铑30-铂铑6热电偶 |  |
| R | r | 1℃ | 0～1760℃ | 铂铑13-铂热电偶 |  |
| S | S | 1℃ | 0～1600℃ | 铂铑10-铂热电偶 |  |
| N | n | 1℃ | 0～1400℃ | 镍铬铁-镍硅热电偶 |  |
| K | K | 1℃ | 0～1300℃ | 镍铬-镍硅热电偶 |  |
| E | E | 1℃ | 0～800℃ | 镍铬-铜镍热电偶 |  |
| J | J | 1℃ | 0～600℃ | 镍铬-铜镍热电偶 |  |
| T | T | 1℃ | -200～400℃ | 铜-铜镍合金热电偶 |  |
| 非标准毫伏信号 | 0-60 | 0.01 mV | -1999 ～9999 | 0～ 60mV之间任意线性输入信号 |  |

2.输入板跳线设置图

      - 安装接线

- XMA5300/5400/XMA5500系列(80×160mm或160×80mm)横竖表接线图

2) XMA5700/5800系列(80×160mm或160×80mm)横竖表接线图

3) XMA5600/5601系列(80×160mm或160×80mm)横竖表接线图

4) XMA5900/5901系列(80×160mm或160×80mm)横竖表接线图

5)   XMA5400F/5500F /XMA5700F/5800F（96×96mm或48×96mm）系列表接线图

6) XMA5600F/5900F （96×96mm）系列表接线图

备注：以上接线图仅供参考，如有更改恕不通知，以仪表后壳接线图为准。

注意事项: 1.仪表引线不宜与动力电缆并行走线，信号线宜用屏蔽线，独立走线且屏蔽接地，可减少现场干扰

2.仪表电源不宜取至动力电源，宜使用独立电源，最好使用净化电源。

3．本调节器在出厂前经过了严格的测试和老化，所有参数均已校正，用户一般无需调试。用户使用时应严格按照接线图正确接线，修改输入分度号或输出负载类型后，本调节器可直接使用，不用校正。

4.三相负载一般功率较大，特别是硅碳棒和硅钼棒元件构成的系统，在系统调试时可应用200W灯泡作假负载，调整好后再正式接实际负载。

5.触发输出：双脉冲列触发信号，适用双向可控硅范围0～500A，适用单向反并联可控硅范围5～1000A×2。脉冲宽度：10~2000uS可设。

6)应用实例

五、显示说明：

- 主显示窗（PV）：

- 正常工作时，显示测量值（PV）。

- 参数设定操作时，显示被设定参数名，或被设定参数当前值。

- 信号断线时，显示“bork”； 信号超测量范围时，显示“HI.FL”或“LO.FL”。

2. 附显示窗：

- 自动工作态下，可显示控制输出值MV或SP值，报警1，报警2，室温等。手动工作态下，显示控制输出值。

- 参数设定操作时，显示被设定参数名。

3. LED指示灯：

- AL1：报警1（上限）动作时，灯亮。             ● AL2： 报警2（下限）动作时，灯亮。

- A/M： 自动工作态：灯灭；手动工作态：灯亮。    ● OUT： 时间比例输出ON时，灯亮。

      - 功能操作说明：

1）参数设置：（SET键）

- 自动或手动工作态下，按SET键进入参数设定态。

- 参数设定时，(键和(键用于参数设定菜单选择和参数值设定。

- 进入时间程序设置菜单T.SP/SET，选择YES,将仪表设置为时间程序控制模式，当需要修改时间程序参数时，选择yes，按SET键，直接进入时间程序设置菜单。

●参数设定态下，按SET键确认参数设定操作。

2）手动/自动键：（A/M键）

- 手动工作态和自动工作态的切换键。手动工作态下，按(键或(键可修改控制输出值（MV）。

- 在时间程序运行状态下，按A/M键即松开，可进行直接进行A/M无扰切换，仪表将执行自动跟踪功能。

3）时间程序设置：

- 在时间程序菜单下，可直接进行时间程序设置。进入时间程序设置菜单后，仪表先显示当前曲线起始段SP.00,此时通过(键（STOP）和(键(RUN/HOLD) 即可设定或修改时间程序参数。程序编排统一采用温度－时间温度格式，即SP.00－T.01－SP.01－T.02－SP.02－T.03………（曲线的程序段数量取决于程序段总数量为30段），直到某段时间被设置为－7，程序设置即终止，将自动退出参数设定状态。

- 在程序设置过程中，某时段的时间被设置为０，表示程序运行到此转入暂停，等待人为操作继续运行下段程序。

- 程序设置过程中，每条工艺曲线设置终止的标志是某时段的时间被设置为－7。程序运行到此，自动终止输出、返回到程序起始位置并保持STOP状态。

- 本条工艺曲线设置完成后，按SET键，退回到正常工作态并保持当前段STOP状态，等待操作。

4）时间程序的运行、暂停及终止：（(键（STOP）和(键(RUN/HOLD)）

- 程序停止状态下，按(键(RUN/HOLD)保持2S,直到附屏显示RUN符号，此时仪表开始当前段运行程序。

- 程序运行状态下，按(键(RUN/HOLD)保持2S,直到附屏显示HOLD符号，则仪表进入暂停状态，在暂停时仪表仍执行控制，并将数值控制在暂停时的给定值上。时间停止增加，运行时间及给定值均不会变化。程序在暂停状态下，按(键(RUN/HOLD)保持2S,直到附屏显示RUN符号，则仪表又进入运行状态。

- 程序运行状态下，按(键（STOP）保持2S,直到附屏显示STOP符号，此时仪表执行停止操作。事件输出被清除，控制输出也停止。用户需要重新执行程序时，可执行RUN运行操作，此时程序重新由第一段开始运行。

参数设定时，(键（STOP）和(键(RUN/HOLD)用于参数设定菜单选择和参数值设定。

5）程序运行中程序段查询及程序参数修改：（A/M键）

- 在时间程序运行状态下，持续按A/M键5S，执行程序段显示操作，下显示窗显示当前运行时段t.xx，再按A/M键，恢复正常显示。不按任何键，30S后也回自动回到正常工作态。

- 在下显示窗显示当前运行时段t.xx状态下，按SET键，可直接进入当前时间程序参数设置菜单，从当前时段开始显示设置参数，可修改相应的设定值及时间，每次设置参数后按SET键确认并自动进入下一参数设置，直至整条曲线设置完成后，自动返回原重新运行终止点继续运行。

6）时间显示：（(键（STOP）和(键(RUN/HOLD)）

- 在时间程序运行状态下，按(键（STOP）即松开，执行时间显示操作，上显示窗显示当前运行时段的设定时间，下显示窗显示当前段已运行的时间。再按(键（STOP），恢复正常显示。不按任何键，30S后也回自动回到测量值状态。

- 在时间程序运行状态下，按(键(RUN/HOLD)）即松开，执行时间显示操作，上显示窗显示当前程序曲线总设定时间，下显示窗显示已运行的总时间。再按(键(RUN/HOLD)），恢复正常显示。不按任何键，30S后也回自动回到测量值状态。

7）时间程序控制模式与定值控制模式的转换：

- 时间程序控制的进入：在本机定值给定状态下，按SET键进入时间程序子菜单“t.sp/SET”，选择“yes”，按SET键确认即可切换到时间程序控制模式。此时若不需要重新设置时间程序参数，则在下一步参数修改菜单中直接选择“no”，即退出设定，并保持STOP状态。若需要设置时间程序各段参数值，可在进入程序修改子菜单“yes/no/set”时选“yes”，即进入时间程序参数修改菜单，可连续设置30段曲线参数。设置完毕后，自动退出设定返回工作态，并保持STOP状态。

- 时间程序控制的取消：在时间程序给定控制状态下，按SET键进入时间程序子菜单“t.sp/SET”，选择“no”，将切换到本机单值给定运行，并保持切换前后SP值和MV值不变。

- 时间程序给定和单值给定控制的切换是双向无扰的。

- 若附显示屏显示设置为时间显示（t.InE），则在程序运行时附屏交替显示当前运行时段和当前时段的剩余时间。

8）时间程序中插入事件处理：

- 在时间程序中插入事件：通过设置程序段时间为特定代码可实现程序暂停，终止，事件输出等功能。

方法是：设置时间　txx=－1~－7。

txx＝0，程序暂停；　txx＝－１，接通报警继电器１（AL1）；　txx＝－２，接通报警继电器２（AL2）；

txx＝－３，同时接通报警继电器１和报警继电器２；txx＝－4，关闭报警继电器１；txx＝－5，关闭报警２；

txx＝－6，同时关闭报警１和报警２；   txx＝－7，仪表执行停止操作。

    - 在程序设置过程中，如果某时段的时间被设置为－1～－6，则表示程序运行到此转入事件输出，仪表将按此设定自动控制2路报警继电器开关动作，以方便控制各种外部设备同步或连锁工作。事件功能执行完毕后，程序自动向下运行。（暂停时需按“RUN键”恢复程序运行）

仪表在停电/开机，A/M切换等操作，或用户在程序运行是修改了运行程序值或STEP值时，仪表统称为运行/修改事件，此时仪表的实际测量值与程序计算的给定值往往都不相同，从而使程序控制产生不一致性。本仪表提供了以下几种处理模式：

ａ）自动跟踪模式，该模式能自动根据测量值调整运行时间。

如果停电前仪表处于STOP状态，重新上电后仍然保持STOP状态。

如果停电前仪表处于RUN状态，重新上电后仍然保持RUN状态，此时仪表将执行自动跟踪模式，其自动跟踪过程如下：

当事件发生时，仪表具有时段跟踪及设定值跟踪双重功能，即上电复位时，SP首先从时间程序曲线中停电前正在运行的时段中寻找最接近当前PV值的点开始程序运行，在当前时段找不到相应PV值，则SP从程序的第一段开始寻找，一旦找到即跟踪并进入运行。如果在整个程序中都找不到相应PV值，则SP从程序的第一段开始运行。若时间程序曲线中存在上升段与下降段设定值重叠的情况，则上电复位后仪表将自动寻找停电前仪表的工作时段并进行跟踪。如果PV值偏离设定程序曲线，即SP无法跟踪，则SP从第一段开始运行。

ｂ）带准备功能的自动跟踪模式：

使用准备功能要求用户在主菜单PID功能设置菜单中设置适当的偏差报警参数d.AL。其自动跟踪过程如下：

当事件发生时，如果满足偏差报警条件，则仪表将先暂停程序运行使得给定值与运行时间不变，也不输出偏差报警信号，而是控制测量值直到解除偏差报警为止才继续运行程序，从而保证了运行整条程序曲线的完整性。

在此模式下，系统先执行自动跟踪功能（当前时段内跟踪），如果自动跟踪功能起作用，即不满足偏差报警条件，则系统不启动准备功能。而在程序运行过程中一旦出现满足偏差报警条件的情况，系统也将自动启动准备功能。

七，XMA5001系列参数设定操作详细说明。

1. 常规工作参数设置

- 在定值工作状态下， 按“▲”，“▼”键可直接设定控制目标值（SP）。而在时间程序控制模式下，控制目标值（SP）由时间程序一次设置完成，仪表上电复位后，SP值将按设定好的曲线自动运行，并在附屏显示。此时按“▲”，“▼”键不能直接修改SP值。

- 正常工作态下按“SET”键，进入主设定菜单后，选择报警参数设置菜单“ALAr.”，可分别设置第一报警值（AL1），第二报警值（AL2）及相应的控制回差(HY1及HY2)和报警状态（选择固定值高报警“HI.AL”即表示测量值PV超过该报警设定值时报警继电器吸合；如选择固定值低报警“LO.AL”即表示测量值PV低于该报警设定值时报警继电器吸合；选择偏差值高报警“H.ALR”即表示偏差值(PV－SP)超过该报警设定的偏差值时报警继电器吸合，如选择偏差值低报警“L.ALR”即表示偏差值(SP-PV)低于该报警设定的偏差值时报警继电器吸合；如果选择NON,则表示取消测量值报警模式）等。报警参数设置完成后，按SET键，自动回到正常工作态。

- 正常工作态下按“SET”键，进入主设定菜单后，选择密码设置菜单“LOCK”，可设置参数修改密码，选择好上锁级别（所有参数不能修改选择“ALL”，二级参数不能修改选择“SET”），并设置好密码后退出。

#### 2.参数设置详细说明

说明：非专业人员不得随意进入控制参数设置菜单，随意修改相关参数易造成严重后果！

如确实需要修改控制参数，可进入主设定菜单，通过“SET”及“▲”，“▼”键进入各个不同的子菜单，分别设置相应的参数。进入设置菜单后，停止操作约40秒自动返回工作态，如对应菜单不出现，则是已上锁或无此功能。

1) 报警参数设置：

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示ALAr.，按SET键确认。

- 报警状态设置有以下几种模式：non:无报警（取消），HI.AL:固定值高报警，LO.AL:固定值低报警 。

- 在需要将报警继电器作为事件报警继电器时，必须将报警状态设置为取消non。然后通过事件状态设置进行控制。

- 报警设置框图

2) 时间程序设置：

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示t.SP，按SET键确认

- 时间程序设置框图：

3) 附屏设置

- 附屏设置框图

- 附屏设置，选择仪表在正常工作态下，附显示屏显示的内容。

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示L.dSP，按SET键确认。

- 此时下屏显示L.dSP，按(或(键选择上屏显示Alr.1（显示报警1报警值）或Alr.2（显示报警2报警值）或 SP（设定值）或Out（显示模拟输出值）或T（环境温度值）或t.inE(时段及剩余时间)，按SET键确认。

4) 量程设置

- 量程设置框图

- 量程设置必须与输入信号一致，必须与输入板跳线一致，否则仪表将不能正常工作。

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示rAng.（如不出现请开锁），按SET键确认

- 此时下屏显示S.TP.，上屏显示当前分度号，按(或(键选择所需分度号（分度表请见3.1，），按SET键确认。

- 当下屏显示rg.00时，按(或(键输入量程下限值，当下屏显示rg.FS，按(或(键输入量程上限值，按SET键确认。

- 当下屏显示out，按(或(键选择上屏显示PID输出方式，上屏显示0-10（0-10mA输出）或4-20（4-20mA输出）或0-5V（0-5V输出）或1-5V（1-5V输出）或0-100(非标信号输出)，上屏显示3P-4（三相星形移相输出）或3P-3（三相三角形移相输出）或1P（单相移相输出），上屏显示3Z-4（三相星形过零输出）或1Z（单相过零输出）按SET键确认，即退出量程及控制输出设置。

5）　PID 参数设置

- PID设置框图

- 在进行PID参数设置时，可通过直接启动PID自整定程序获得理想的控制参数。

- 在本机定值给定状态下，按SET键进入PID设置“PID/SET”子菜单，选择“Adpt”，即启动PID自整定程序。启动时应使偏差（SP-PV）/FS大于20%（SP值最好为最常用的温度值或最有代表性的温度值）。

- 启动自整定后，则在控制点附近作两个周期全开全关位式控制，仪表自动算出系统合适的PID参数，然后按此参数进行常规PID控制。自整定期间，附屏交替显示Adpt和SP值。

- 自整定结束后，可进入PID参数设置“USL/PID”子菜单，查看或修改自整定后的PID参数。

- 在仪表自整定过程中，若要退出自整定状态，只须断电复位或按SET键５秒即可自动退出自整定状态，仪表PID参数将保持原值不变。

- 对系统调试较熟悉的用户，可直接设定PID相关参数即可。

- 分段功率限制：对一些高温电炉如硅钼棒和钨丝作加热材料的电炉，因电炉在冷态时不宜电流过大，往往需要进行分段限幅，只需设置好分段控制点Ct.AL参数（设置为0即表示不分段限幅）及相应的上限幅输出值ou.H1和ou.H2，仪表就能根据测量温度的不同而具有二段功率限制功能。以防止电炉低温电流过大。

- 偏差设置用于设置程序运行时的等待功能，一旦设置了此参数，在程序运行过程中，一旦测量值超过此偏差范围，程序将自动转入暂停，直到测量值被调节到小于此偏差值后程序才继续往下运行。此值设置为0时取消此功能。

6) 热电偶冷端补偿去除操作

- 热电偶去除冷端补偿操作框图

- 仅热电偶有冷端补偿，补偿范围0～50℃，停电后再上电自动恢复冷端补偿。

- 工作态SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示col.t（如不出现请开锁），按SET键确认

- 此时下屏显示col.t，按(或(键选择，“yES”表示加冷端补偿，“no”表示去冷端补偿。

7) 量程迁移设置

- 量程迁移设置框图

- 量程迁移用于输入信号和显示值的偏差的修正和消除。进入菜单操作，直至上屏显示corr,按SET键确认。

- 当下屏显示Old.1，按(或(键输入修正前错误显示值1（出厂设置1000或100.0或10.00），按SET键确认。

- 当下屏显示neu.1，按(或(键输入修正后正确显示值1（出厂设置1000或100.0或10.00），按SET键确认。

- 当下屏显示Old.2，按(或(键输入修正前错误显示值2 （出厂设置1000或100.0或10.00），按SET键确认。

- 当下屏显示neu.2，按(或(键输入修正后正确显示值2 （出厂设置1000或100.0或10.00），按SET键确认。

- 量程迁移设置，首先将OLD.1，NEU.1，OLD.2，NEU.2设为出厂值；然后输入信号1（正确显示值1），记下仪表显示值1（错误显示值1），输入信号2（正确显示值2），记下仪表显示值2（错误显示值2），记下此4值。

- 最后将此4值对应输入仪表即可。此2点可为全量程内不相同两点，间隔越大越好。

8) 密码设置：

进入参数设置菜单后，通过▲▼切换至密码设置菜单入口，按“SET”键进入密码设置，“ALL”，“SET”上锁级别。

- 密码操作框图

- 仪表调试成功后，为保护用户设置不被错误更改（错误设置会使仪表不能正常工作），请及时上锁

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示“LOCK”，按 SET 键确认

- 如需开锁请按(或(键输入原上锁密码（出厂设置为18），按SET键确认

- 如需上锁请先按(或(键选择上锁级别（ALL/SET），按SET键确认，再按(或(键输入上锁密码（请保存好密码，  只有正确上锁密码才能开锁修改参数），按SET键确认

控制参数设置完成后，即可退出参数设置菜单，一是通过参数设置出口退出，或等待40秒后自动退出。

9) 校正操作

- 校正操作框图

- 校正操作含仪表输入基准，错误校正将导致仪表不能工作，请勿随意进入，校正前仪表宜先通电30分钟。

- 进入校正操作前，确认所选分度号及输入板跳线是否一致。

- 工作态按SET键进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示CAL.（如不出现，需用厂方调试码开锁），按SET键确认。

- 此时下屏显示CAL.，按(或(键选择上屏显示no 或Yes，当选择no，取消校正操作，按SET键确认。

- 当选择Yes，按(或(键选择校正菜单In（校正输入） 或t0（校正环境温度）或OUT（校正输出），按SET键确认

- 当选择In，此时下屏显示 In.00，请在输入端输入零点信号（电偶信号0.00mV，电阻信号100.00Ω，电流电压信号4.00mA）,上屏显示为：电偶校正显示”00.mv”,电阻校正显示“100n”，电流电压校正显示“4mA”，稳定10秒后，按 SET 键确认；此时下屏显示In.FS，请在输入端输入满度信号（电偶信号60.00mV，电阻信号350.00Ω，电流电压信号20.00mA）, 上屏显示为：电偶校正显示”60mv”,电阻校正显示“350n”，电流校正显示“20mA”，稳定10秒后，按 SET 键确认。

如果此时输入信号不是校正要求信号，请勿按SET键确认，否则将导致仪表不能正常工作，可通过断电退出校正操作。

- 当选择T0，此时下屏显示T0，按(或(键输入当时环境温度，稳定10秒后，按SET键确认。

- 当选择OUT，此时下屏显示OUT.0，按(或(键调节模拟输出零点信号大小（电流输出为4.00mA；电压输出为1.000V，由输出端监视仪表指示），按SET键确认；此时下屏显示OU.FS，按(或(键调节模拟输出满度信号大小（电流输出为20.00mA；电压输出为5.000V，由输出端监视仪表指示），按SET键确认。

八、表型变更

- 在同类型分度号之间改变分度号，无需改变硬件，只需按操作说明在量程设置中作相应设置即可。

- 在不同类型分度号之间改变分度号，除需按操作说明在量程设置中作相应设置外，还需改变输入板的硬件，具体方法参见“分度号变更”，一般情况下无需校正即可标准精度，只有在出现较大测量误差时才需要重新校正。校正时必须用专用仪器由专业人员进行调校。

- 输出信号在由0～10 mA/4～20 mA输出转换为0～5V/1～5V输出时，除按操作说明在量程设置中作相应设置外，还需要对控制输出硬件进行改变。方法是将控制输出的跳线由I位置改为V位置。

九、常规PID参数设置指南

一般情况下启动PID参数自整定程序，即可自动计算出相应的PID参数，自整定成功率95%，对少数自整定不成功的系统或不宜进行自整定的系统，可按以下方法调PID参数。

P参数设置：P参数反应的是系统的灵敏度，对应比例带宽度（温度范围），P越小，系统的灵敏度越高，但太小会引起振荡，反之，系统的灵敏度就越低。如不能肯定比例调节系数P应为多少，请把P参数先设置大些（如30℃），以避免开机出现超调和振荡，运行后视响应情况再逐步调小，以加强比例作用的效果，提高系统响应的快速性，以既能快速响应，又不出现超调或振荡为最佳。一般系统P值为20左右。

I参数设置：I参数反映的是系统消除静差所需的时间常数，对应积分时间，I越小，系统消除静差所需的时间越短，但易引起周期性波动。反之，就会使系统很长时间不能消除静差。如不能肯定积分时间参数I应为多少，请先把I参数设置大些（如1000秒）(I(1000时，积分作用去除)，系统投运后先把P参数调好，尔后再把I参数逐步往小调，观察系统响应，以系统能快速消除静差进入稳态，而不出现超调振荡为最佳,一般系统I值为200左右。

D参数设置：D参数反映的是系统按温度偏差变化的趋势进行超前调节的时间常数，对应微分时间，如果系统的纯滞后较大，适当增加D常数可抑制超调，有利于提高系统的稳定性。但D太大则容易引起波动。如不能肯定微分时间参数D应为多少，请先把D参数设置为O，即去除微分作用，系统投运后先调好P参数和I参数，P、I确定后,再逐步增加D参数,加微分作用，以改善系统响应的快速性，以系统不出现振荡为最佳，（有些系统可不加微分作用）。一般系统D值为35左右。

DU参数设置：DU参数反映的是系统超前调节的温度范围，对应微分范围，如果系统的纯滞后较大，超调较大，可根据超调量大小适当设置DU值（比超调值稍大即可）， 以此确定微分作用的起调点。

PUN参数设置：PUN参数反映的是系统调节周期，对应控制周期，适当改变PUN值，可改善系统响应速度，增加系统的稳定性。如果系统的纯滞后较大，温度稳定性较差，可根据情况适当减小PUN值。

十、常见故障处理

| 故 障 现 象 | 故 障 原 因 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 仪表通电不亮 | 供电电源未接入 | 正确接入仪表电源 |
|  | 接触不良 | 取出表芯确认弹片接触是否良好与供货方联系 |
|  | 仪表运输损坏 |  |
| 主屏显示“brok” | 分度号选择错 | 选择与输入信号相符的分度号 |
|  | 信号断线 | 正确接入信号线 |
| 主屏显示“HI.FL” | 分度号选择错 | 选择与输入信号相符的分度号 |
|  | 输入信号过大 | 调节输入信号在仪表测量范围内使用指定方法 |
|  | 仪表标定错误 | 及信号重新标定 |
| 主屏显示“LO.FL”” | 分度号选择错 | 选择与输入信号相符的分度号 |
|  | 输入信号过小 | 调节输入信号在仪表测量范围内使用指定方法 |
|  | 仪表标定错误 | 及信号重新标定 |
| 测量值不正确 | 分度号选择错 | 选择与输入信号相符的分度号 |
|  | 信号线连接错 | 正确接入信号线与供货方联系 |
|  | 表型选择错 | 请与供货方联系 |
| 无法进入菜单 | 对应参数已上锁 | 请先开锁与供货方联系 |
|  | 无此功能 | 请与供货方联系 |
| 无法开锁 | 开锁码丢失 | 与供货方联系 |
| 继电器误动作 | 后级接触器火花影响 | 交流电路接阻容火花吸收器 直流电路接反向续流二极管 |
| 显示突然跳变 | 后级接触器火花影响 | 交流电路接阻容火花吸收器 |
|  |  | 直流电路接反向续流二极管 |
|  | 布线不规范 | 信号线和动力线走线分开 信号线加屏避，屏避接地 |
|  | 电源干扰 | 仪表电源与动力电源分开 远离可控硅，变频器等动力设备 加净化电源 |
| 电源板烧坏 | 电源线按错 | 检查电源接线 |
|  | 电源品质恶劣 | 加净化电源 另接电源线 |

***********************************************************************************************************

武 汉 市 精 达 仪 表 厂

地址：武汉市硚口区古田二路南泥湾大道37号         邮编：430035

电话：027—82638412      传真：027—82603025      手机：13607185558

网址：www.kingdar.cn     Email:kingdar@163.net

# Text boxes

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

JP5

输入信号

电偶TC

电阻RTD

电流m A

JP4

JP3

JP6

电压V

跳

线

器

示

意

图

短路环位置示意图

1

JP4

JP5

JP3

JP6

输入板跳线器

位置示意图