2009版

XMT/XMB－7000系列智能型数字仪表

智能双回路数字显示控制变送仪

Intelligent Double Loop Digital Controller / Transmitter

使   用   手   册

Operation Instruction

          - 全电脑数字自动调校

          - 全开放内部参数设定

          - 双回路万能分度号输入选择

          - 双屏显示

          - 双路模拟变送输出选择

          - 多种控制模式选择

XMT/XMB7000

- 功能特点和技术参数

本系列仪表适用于温度、压力、液位、流量等工业过程参数的测量、显示、控制和变送输出。

  - 功能特点

    - 采用单片机技术设计，结合自动冷端补偿，自动稳零及非线性处理技术，确保其在全量程测量精确性。

    - 采用宽电源供电及字符人机操作界面，密码权限设置,输入信号故障指示以及输入输出可组态，方便用户使用和维护。

    - 万能输入信号，通过改变跳线和软件设置可适用各种不同输入信号。

1.1.1  输入信号

可接收以下各类测量输入信号，同类信号之间分度号可切换，两个回路允许选择的分度号，订货时应注明每个回

路输入信号的类别。

电阻型输入信号

热电阻：Pt100、Pt100.0、Pt10、Cu50、Cu100。

远传压力表：30-350(，信号误差可现场按键修正。

电偶型输入信号

热电偶：K、E、B、S、R、T、J、N

其它线性输入信号0-60mV以内即设即用

标准信号输入

0-10mA，4-20mA，0-5V，1-5V

其它0-60mV以上，0-5V以内的任意线性输入信号即设即用

其它特殊订制的非标输入信号

1.1.2.  双屏数字显示

1.1.3.  每个回路分别带上、下限报警控制输出

1.1.4.  每个回路分别带0-10mA，4-20mA，0-5V，1-5V隔离变送输出。

1.1.5.  可带RS485/RS422/RS232/Modem等隔离通讯接口。

1.2.    技术参数

    - 使用条件：环境温度：0～50℃ 		相对湿度：(90%

    - 电源电压：AC220V (10%（50～60HZ）

    - 基本误差：0.5%F.S(1字       					显示分辨率：0.001,0.01,0.1,1

    - 输入特性：电偶型：输入阻抗大于10M( 				电阻型：引线电阻要求0～5(，三线相等

电压型：输入阻抗大于300k(           	电流型：输入阻抗250(

    - 输出特性：继电器容量：3A/220VAC或3A/24VDC， 阻性负载  48×96小表及96×96方表 0.5A/240VAC

    - 电流型变送器输出负载阻抗：小于600( 		  电压型变送器输出负载阻抗：大于200K(

    - 内部冷端补偿温度范围：0～50℃

    - 变送器电源输出：电压24(10%VDC，最大电流50mA，可直接配接二线制无源变送器

    - 功耗：(9W     		重量(0.5kg

    - 外形与开孔：

| 仪表外型 | 外形尺寸 | 开孔尺寸 |
| --- | --- | --- |
| 横型 160×80mm | 160×80×80mm | 152+1.00×76+0.74 mm |
| 竖型V 80×160mm | 80×160×80mm | 76+0.74×152+1.00 mm |
| 方型F 96×96mm | 96×96×110mm | 92+0.87×92+0.87 mm |
| 横型S 96×48mm | 96×48×110mm | 92+0.87×44+0.62 mm |
| 竖型SV 48×96mm | 48×96×110mm | 44+0.62×92+0.87 mm |

2.仪表选型

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| XMT/B |  | 智能数显控制变送仪表 |
| XMG |  | 智能光柱数显控制变送仪表 |
| 设计序列 | 7 |  | 双回路数显控制变送仪表 |
| 控制类型 |  | 0 |  | 不带控制报警 |
|  |  | 1 |  | 带二位控制或单限报警 |
|  |  | 2 |  | 带三位控制或双限报警 |
| 输入信号 类 型 IN1 |  | 1 |  | 适配热电偶 |
|  |  | 2 |  | 适配热电阻 |
|  |  | 3 |  | 适配霍尔变送器 |
|  |  | 4 |  | 适配远传压力表 |
|  |  | 5 |  | 适配直流0～10mA |
|  |  | 6 |  | 适配直流4～20mA |
|  |  | 7 |  | 适配直流0～5V |
|  |  | 8 |  | 适配直流1～5V |
|  |  | 9 |  | 用户特殊要求的分度号 |
| 输入信号 类 型 IN2 |  | 1 |  | 适配热电偶 |
|  |  | 2 |  | 适配热电阻 |
|  |  | 3 |  | 适配霍尔变送器 |
|  |  | 4 |  | 适配远传压力表 |
|  |  | 5 |  | 适配直流0～10mA |
|  |  | 6 |  | 适配直流4～20mA |
|  |  | 7 |  | 适配直流0～5V |
|  |  | 8 |  | 适配直流1～5V |
|  |  | 9 |  | 用户特殊要求的分度号 |
| 第一路信号 变送输出 类 型 |  | 0 |  | 无变送输出 |
|  |  | 5 |  | 0～10mA变送输出 |
|  |  | 6 |  | 4～20mA变送输出 |
|  |  | 7 |  | 0～5V变送输出 |
|  |  | 8 |  | 1～5V变送输出 |
|  |  | 9 |  | 特殊规格变送输出 |
| 第二路信号 变送输出 类 型 |  | 0 |  | 无变送输出 |
|  |  | 5 |  | 0～10mA变送输出 |
|  |  | 6 |  | 4～20mA变送输出 |
|  |  | 7 |  | 0～5V变送输出 |
|  |  | 8 |  | 1～5V变送输出 |
|  |  | 9 |  | 特殊规格变送输出 |
| 外形结构 |  |  |  | 160×80×150mm横表 |
|  |  | V |  | 80×160×150mm竖表 |
| 变 送 器 配电电源 |  |  |  | 缺省为不带直流电源输出 |
|  |  | P |  | 带直流24V电源输出 |
| 供电电源 类 型 |  |  |  | 供电电源220VAC |
|  |  | D |  | 供电电源24VDC |
| 通讯接口 类 型 |  |  | 不带通讯接口 |
|  |  | RS232 | RS232隔离通讯接口 |
|  |  | RS485 | RS485隔离通讯接口 |
|  |  | MODEM | Modem隔离接口 |
|  |  | PRN | 串/并行标准打印接口 |
|  |  | LPT | 并行标准打印接口 |

注：XMG7000只有竖表

- 分度号变更

  - 分度号选择表

    - 线性分度号选择表（分度号设置见量程设置）

| 分度号名称 | 屏幕显示 | 分辨率 | 测量范围 | 配用传感器 | 输入板跳线设置见3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准信号输入线性显示 | 比例线性 | 0-10 | 10(A | -1999～9999 | 各类变送器0-10mA |  |
|  | 比例线性 | 4-20 | 10(A | -1999～9999 | 各类变送器4-20mA |  |
|  | 比例线性 | 0-5V | 1mV | -1999～9999 | 各类变送器0-5V |  |
|  | 比例线性 | 1-5V | 1mV | -1999～9999 | 各类变送器1-5V |  |
| 非标信号输入线性显示 | 0-100 | 1mV | -1999～9999 | 非标线性输入信号（>60mV） |  |

    - 电阻分度号选择表（分度号设置见量程设置）

| 分度号名称 | 屏幕显示 | 分辨率 | 测量范围 | 配用传感器 | 输入板 跳线 设置见 3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pt100 | P100 | 1℃ | -200～600℃ | 铂热电阻R0=100( |  |
| Pt100.0 | P100. | 0.1℃ | -200.0～200.0℃ | 铂热电阻R0=100.0( |  |
| Pt10 | PT10 | 1℃ | -200～850℃ | 铂热电阻R0=10( |  |
| Cu100 | C100 | 0.1℃ | -50.0～150.0℃ | 铜热电阻R0=100( |  |
| Cu50 | Cu50 | 0.1℃ | -50.0～150.0℃ | 铜热电阻R0=50( |  |
| 30～350( | 3-35 | 0.1( | 用户设定 | 远传压力表30-350( |  |
| BA1 | bA1 | 1℃ | -200～650℃ | 铂热电阻R0=46( |  |
| BA2 | bA2 | 1℃ | -200～650℃ | 铂热电阻R0=100( |  |

    - 电偶分度号选择表（分度号设置见量程设置）

| 分度号名称 | 屏幕显示 | 分辨率 | 测量范围 | 配用传感器 | 输入板 跳线 设置 见3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | b | 1℃ | 700～1800℃ | 铂铑30-铂铑6热电偶 |  |
| R | r | 1℃ | 0～1760℃ | 铂铑13-铂热电偶 |  |
| S | S | 1℃ | 0～1600℃ | 铂铑10-铂热电偶 |  |
| N | n | 1℃ | 0～1400℃ | 镍铬铁-镍硅热电偶 |  |
| K | K | 1℃ | 0～1300℃ | 镍铬-镍硅热电偶 |  |
| E | E | 1℃ | 0～800℃ | 镍铬-铜镍热电偶 |  |
| J | J | 1℃ | 0～600℃ | 镍铬-铜镍热电偶 |  |
| T | T | 1℃ | -200～400℃ | 铜-铜镍合金热电偶 |  |
| 非标准毫伏信号 | 0-60 | 0.01 mV | -1999 ～9999 | 0～ 60mV之间任意线性输入信号 |  |

  - 输入板跳线设置图

第一路输入跳线                                              第二路输入跳线

3.3非标传感器的适配

  - 根据不同的输入传感器，按以下方法设置分度号和输入板跳线（详见量程设置）。

    - 电阻信号输入时，分度号设为3-350，输入板跳线同电阻信号输入型；0～60mV信号输入时，分度号选为0-60，输入板跳线同电偶信号输入型；电压或>60mV信号输入时，分度号选为 0-100，输入板跳线同电压信号输入型；电流信号输入时，分度号选为 0-100，输入板跳线同电流信号输入型。

    - 先将量程迁移菜单中量程迁移值设为出厂值；读出此时仪表显示值与实际输入工程量对应关系。

    - 从仪表显示值与实际工程量对应关系中取出两个不相同的点，通过量程迁移菜单输入仪表，即可正常使用。

4.  安装接线

4.1.    XMT\XMB7000（160×80×80mm， 80×160×80mm）系列横竖表接线图

4.2.   常用变送器输入接线图

  - 注意事项

- 仪表引线不宜与动力电缆并行走线，信号线宜用屏蔽线，独立走线且屏蔽接地，可减少现场干扰。

- 仪表电源不宜取至动力电源，宜使用独立电源，最好使用净化电源。

- 仪表接线如果与以上接线图有出入，以仪表机尾接线图为准。

5. 显示和操作说明

5.1.   面板显示信息说明

- 面板按键：减值键（▽）用于修改设置参数；增值键（△）用于修改设置参数；功能键（SET）用于确认设置参数。

- 面板字符：过程值（PV）；设定值（SV或AL1）；输出值（MV）；报警1（ALR.1）指示灯（AL1）；报警2（ALR.2）指示灯（AL2）；报警3（ALR.3）指示灯（AL3）；报警4（ALR.4）指示灯（AL4）。

- 面板上显示屏：工作状态下上屏显示第一路输入工程量或输入信号故障状态；参数设置状态下显示参数值或选项。

- 面板下显示屏：工作状态下下屏显示5.2.3附屏设置内容（出厂设置为显示第二路输入工程量或输入信号故障状态）；         参数设置状态下显示参数提示信息。

5.2.  参数设定操作详细说明

注意事项：

- 进入设置菜单，停止操作约40秒自动返回工作态；如对应菜单不出现，则是已上锁或无此功能

- 符号说明：图中▽，S，△分别代表仪表面板上▽，SET，△键，方框中符号为仪表LED显示符号

5.2.1.  密码操作

- 密码操作框图

- 仪表调试成功后，为保护用户设置不被错误更改（错误设置会使仪表不能正常工作），请及时上锁。

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示“LOCK”，按 SET 键确认。

- 如需开锁请按(或(键输入原上锁密码（出厂设置为18），按SET键确认。

- 如需上锁请先按(或(键选择上锁级别（ALL/SET），按SET键确认，再按(或(键输入上锁密码（请保存好密码，只有正确上锁密码才能开锁修改参数），按SET键确认。

5.2.2.  报警设置

- 报警设置框图

- 报警1、报警2、报警3、报警4设置菜单对应第一路或第二路的输入上下限报警。

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示ALAr.（如不出现请开锁），按SET键确认

- 当下屏显示AL1.1时，表示此时为第一个报警值为第一路输入信号，按(或(键输入报警1报警值（出厂设置为700），按SET键确认。

- 当下屏显示AL1.2时，表示此时为第一个报警值为第二路输入信号，按(或(键输入报警2报警值（出厂设置为650），按SET键确认。

- 报警3，报警4报警参数设置输入同上。

- 说明：显示AL1.1中的前一个数字表示报警继电器，后一个数字表示属于第几路输入信号报警值

- 当下屏显示Func.时，按(或(键选择是否需要修改报警功能参数。Yes进入报警功能菜单，No返回到第一个报警值。

- 报警功能菜单设置：

当下屏显示ALR.1，上屏显示in1或in2时，按(或(键可选择第一个报警为第一路或第二路输入信号的报警动作（出厂设置为in1），按SET键确认。

当下屏显示ALR.1，上屏显示Hi.Al.或Lo. Al.时，按(或(键可设置该报警设置为高于报警设定值报警或低于报警设定值报警，按SET键确认。

当下屏显示HY.1时，按(或(键可设置第一个报警的报警回差。该功能是为了避免在报警零界点频繁动作。（出厂设置为0.2），按SET键确认。

当下屏显示SEC.1时，按(或(键可设置第一个报警的报警延时。该功能是为了滤除短时间内的干扰信号所产生误报警。（出厂设置为0）单位为秒，设置范围为：0~9999秒，按SET键确认。

报警2、报警3、报警4报警功能参数设置输入同上。

- 按AM键可以推出该级菜单，回到一级菜单。

    - 附屏设置

- 附屏设置框图

- 附屏设置用于选择仪表在工作态下其附屏显示的内容。

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示“L.DSP”（如不出现请开锁），按SET键确认。

- 此时下屏显示L.DSP，按(或(键选择上屏显示IN.2（显示第二路工程量输入值）或Alr.1（显示报警1报警值）或Alr.2（显示报警2报警值）或Alr.3（显示报警3报警值）或Alr.4（显示报警4报警值）或OUT.1（显示第一路模拟输出值）或OUT.2（显示第二路模拟输出值）或T0（环境温度值），按SET键确认。

- 附屏设置为仪表上电时附屏显示内容，在实际工作中附屏显示的内容可通过按(键来改变。

    - 量程设置

- 量程设置框图

- 量程设置必须与输入信号一致，且必须与输入板跳线一致，否则仪表将不能正常工作。

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示“IN.1”（如不出现请开锁），按SET键确认。此时下屏显示S.TP.，按(或(键选择所需分度号（分度表请见3.1，），按SET键确认。

- 当下屏显示Poln，按(或(键移动小数点位置，按SET键确认 。

- 当下屏显示rg.00，按(或(键输入量程下限值，按SET键确认。

- 当下屏显示rg.FS，按(或(键输入量程上限值，按SET键确认。

- 当下屏显示out.1，按(或(键选择第一路变送输出模式（仅对变送仪表有效，此时上屏显示模拟输出方式0-10（0-10mA输出）或4-20（4-20mA输出）或0-5V（0-5V输出）或1-5V（1-5V输出）），按SET键确认。

- 仅XMB7000仪表有模拟输出设置。

- 第二路输入输出量程IN2,OUT2设置方法与第一路相同。

    - 热电偶冷端补偿去除操作

- 热电偶冷端补偿去除操作框图

- 仅热电偶有冷端补偿，补偿范围0～50℃，停电后再上电自动恢复冷端补偿。

- 工作态SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示coL.T（如不出现请开锁见5.2.1），选择yes（自动冷端补偿）或no（取消冷端补偿），按SET键确认。

    - 量程迁移设置

- 量程迁移设置框图

- 量程迁移用于输入信号和显示值的偏差的修正和消除。

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示corr（如不出现请开锁见5.2.1），按SET键确认。

- 当下屏显示old.1，按(或(键输入修正前错误显示值1（出厂设置00或0.0或0.00或0.000），按SET键确认。

- 当下屏显示neu.1，按(或(键输入修正后正确显示值1（出厂设置10或1.0或1.00或1.000），按SET键确认。

- 当下屏显示Old.2，按(或(键输入修正前错误显示值2 （出厂设置00或0.0或0.00或0.000），按SET键确认。

- 当下屏显示neu.2，按(或(键输入修正后正确显示值2 （出厂设置10或1.0或1.00或1.000），按SET键确认。

- 量程迁移设置，首先将OLD.1，NEU.1，OLD.2，NEU.2设为出厂值；然后输入信号1（正确显示值1），记下仪表显示值1（错误显示值1），输入信号2（正确显示值2），记下仪表显示值2（错误显示值2），记下此4值；

- 最后将此4值对应输入仪表即可。此2点可为全量程内不相同两点，间隔越大越好。

- 第二路量程迁移设置cor.2/set操作方法与第一路相同。

    - 校正操作

- 校正操作框图

- 校正操作必须有输入基准源，错误校正操作将导致仪表不能工作，请勿随意进入，校正前仪表宜先通电30分钟。

- 进入校正操作前，确认所选分度号及输入板跳线是否一致。

- 工作态按 SET 键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示CAL.（如不出现，需用厂方调试码开锁），按SET键确认。

- 此时下屏显示CAL.，按(或(键选择上屏显示no 或Yes，按SET键确认。

- 当选择no，取消校正操作。

- 当选择Yes，按(或(键选择需要标定的项目，选择校正菜单In.1（第一路校正输入）或（第二路校正输入）或T0（校正环境温度）或OUT.1（第一路校正输出）或OUT.2（第二路校正输出），按SET键确认。

- 当选择In.1，此时下屏显示 In.00，请在输入端输入零点信号（电偶信号0.00mV，电阻信号100.00Ω，电流电压信号4.00mA，）,上屏显示为：电偶校正显示”00.mv”,电阻校正显示“100n”，电流电压校正显示“4mA”，稳定10秒后，按 SET 键确认；此时下屏显示In.FS，请在输入端输入满度信号（电偶信号60.00mV，电阻信号350.00Ω，电流电压信号20.00mA）, 上屏显示为：电偶校正显示”60.mv”,电阻校正显示“350n”，电流校正显示“20m A”，稳定10秒后，按 SET 键确认；

- 当选择In.2，此时下屏显示 In.00，请在输入端输入零点信号（电偶信号0.00mV，电阻信号100.00Ω，电流电压信号4.00mA，）,上屏显示为：电偶校正显示”00.mv”,电阻校正显示“100n”，电流电压校正显示“4mA”，稳定10秒后，按 SET 键确认；此时下屏显示In.FS，请在输入端输入满度信号（电偶信号60.00mV，电阻信号350.00Ω，电流电压信号20.00mA）, 上屏显示为：电偶校正显示”60.mv”,电阻校正显示“350n”，电流校正显示“20m A”，稳定10秒后，按 SET 键确认；

- 当选择T0，此时下屏显示T0，按(或(键输入当时环境温度，稳定10秒后，按SET键确认。

- 当选择OUT.1，此时下屏显示OUT.0，按(或(键调节模拟输出零点信号大小（电流输出为4.00mA；电压输出为1.000V，由输出端监视仪表指示），按SET键确认；此时下屏显示OU.FS，按(或(键调节模拟输出满度信号大小（电流输出为20.00mA；电压输出为5.000V，由输出端监视仪表指示），按SET键确认。

- 当选择OUT.2，此时下屏显示OUT.0，按(或(键调节模拟输出零点信号大小（电流输出为4.00mA；电压输出为1.000V，由输出端监视仪表指示），按SET键确认；此时下屏显示OU.FS，按(或(键调节模拟输出满度信号大小（电流输出为20.00mA；电压输出为5.000V，由输出端监视仪表指示），按SET键确认。

- 通信

该仪表使用Modbus RTU通信协议,具体说明见“Modbus通信协议与编程”。

- 常见故障和质保

7.1.  常见故障处理

| 故 障 现 象 | 故 障 原 因 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 仪表通电不亮 | 供电电源未接入 | 正确接入仪表电源（见安装与接线） |
|  | 接触不良 | 取出表芯确认弹片接触是否良好 |
|  | 仪表运输损坏 | 请与供货方联系 |
| LED 屏 显 示 | brok | 分度号选择错 | 选择与输入信号相符的分度号（见量程设置） |
|  |  | 输入信号太大 | 调节输入信号保证在仪表测量范围内 |
|  |  | 信号断线 | 正确接入信号线（见安装与接线） |
|  | H.OFL | 分度号选择错 | 选择与输入信号相符的分度号（见量程设置） |
|  |  | 输入信号过大 | 调节输入信号保证在仪表测量范围内 |
|  |  | 仪表标定错误 | 选择正确标定信号重新标定（见校正操作） |
| LED 屏 显 示 | L.OFL | 分度号选择错 | 选择与输入信号相符的分度号（见量程设置） |
|  |  | 输入信号过小 | 调节输入信号保证在仪表测量范围内 |
|  |  | 仪表标定错误 | 选择正确标定信号重新标定（见校正操作） |
| 测量值不正确 | 分度号选择错 | 选择与输入信号相符的分度号（见量程设置） |
|  | 显示修正设置错 | 设回出厂值（见量程迁移设置） |
|  | 信号线连接错 | 正确接入信号线（见安装与接线） |
|  | 表型选择错 | 请与供货方联系 |
| 无法进入相应菜单 | 对应参数已上锁 | 请先开锁（见密码操作） |
| 无法开锁 | 无此功能 | 请与供货方联系 |
|  | 开锁码丢失 | 请与供货方联系 |
| 显示突然跳变 | 后级接触器火花影响 | 交流电路接阻容火花吸收器 |
| 电源板烧坏 | 布线不规范 | 直流电路接反向续流二极管 |
|  |  | 信号线和动力线走线分开 信号线加屏避，屏避接地 |
|  | 电源干扰 | 仪表电源与动力电源分开 远离可控硅，变频器等动力设备 加净化电源 |
|  | 电源线接错 | 检查电源接线 |
| 继电器误动作 | 电源品质恶劣 | 另接电源线；加净化电源 |
|  | 后级接触器火花影响 | 交流电路接阻容火花吸收器 直流电路接反向续流二极管 |

7.2     严重现场干扰的处理

当现场干扰严重，并且表中各种处理方法均无效时，请另购本公司的PWCLN5000电源净化低通滤波器串接于

仪表输入电源入口处和继电器引线出口处。

7.3     质保

- 在正常情况下，仪表无需特别维护，请注意防潮、防尘。

- 因产品质量问题引起的故障，在出厂18个月内实行免费维修。

- 使用手册一本。

**************************************************************************************

地址：武汉市硚口区古田二路南泥湾大道37号汇丰企业总部1号楼A座6楼

武汉市精达仪表厂      电话：027-82638412    传真：027-82603025   手机：13607185558

网址 ：www.kingdar.cn       邮箱：kingda521@126.com

# Text boxes

▲▼

Neu.2

XXXX

S

▲▼

修正前错误值2

Old.2

XXXX

S

▲▼

修正前错误值1

修正后错误值1

Neu.1

XXXX

S

▲▼

Old.1

XXXX

修正后错误值2

▲▼

Neu.2

XXXX

S

▲▼

修正前错误值2

Old.2

XXXX

S

▲▼

修正前错误值1

修正后错误值1

Neu.1

XXXX

S

▲▼

Old.1

XXXX

修正后错误值2

▲▼

▲▼

▲▼

IN2

IN1

S

SET

CAL

SET

Corr

SET

Col.t

yES/no

SET

CoL.t

CoL.t

S

热电偶去冷端补偿入口

冷端补偿设置

S

自动工作态

工作态

S

CoL.t

SET.

▲▼

第2路变送输出设置

▲▼

OUT2

0-10/4-20/…/0-5V

第1路变送输出设置

▲▼

OUT1

0-10/4-20/…/0-5V

▲▼

量程上限设置

Rg.FS

XXXX

S

▲▼

量程下限设置

Rg.00

XXXX

S

▲▼

第2路分段号设置

小数点位置

PoLn

0000

S

▲▼

IN2

K/E/…P100

量程上限设置

Rg.FS

XXXX

S

▲▼

量程下限设置

Rg.00

XXXX

S

▲▼

第1路分段号设置

小数点位置

PoLn

0000

S

▲▼

IN1

K/E/…P100

▲▼

▲▼

▲▼

▲▼

▲▼

OUT2

OUT1

IN2

IN1

S

SET

Col.t

SET

Rang

SET

Lock

L.dSP

S

工作态

自动工作态

S

附屏显示设置

附屏显示设置入口

S

IN2/AL1/AL2/AL3/AL4/T

L.dSP

L.dSP

SET

报警功能设置

S

S

报警4延时设置

SEC.4

XXXX

▲▼

报警4回差设置

HY.4

XXXX

S

▲▼

报警4报警状态设置

ALR.4

Hi.Al./Lo. Al.

▲▼

报警4通道设置

ALR.4

in1/ in2

S

▲▼

S

S

报警3延时设置

SEC.3

XXXX

▲▼

报警3回差设置

HY.3

XXXX

S

▲▼

报警3报警状态设置

ALR.3

Hi.Al./Lo. Al.

▲▼

报警3通道设置

ALR.3

in1/ in2

S

▲▼

S

S

报警2延时设置

SEC.2

XXXX

▲▼

报警2回差设置

HY.2

XXXX

S

▲▼

报警2报警状态设置

ALR.2

Hi.Al./Lo. Al.

▲▼

报警2通道设置

ALR.2

in1/ in2

S

▲▼

S

S

报警1延时设置

SEC.1

XXXX

▲▼

报警1回差设置

HY.1

XXXX

S

▲▼

报警1报警状态设置

ALR.1

Hi.Al./Lo. Al.

▲▼

报警1通道设置

ALR.1

in1/ in2

S

▲▼

▲▼

Yes

No

报警4设置

报警3设置

AL3.2

XXXX

S

▲▼

报警2设置

报警1设置

AL1.1

XXXX

S

▲▼

▲▼

▲▼

Func.

Yes/No

S

S

AL4.2

XXXX

AL2.1

XXXX

S

SET

ALAr

S

工作态

未锁

开锁成功

解锁失败

上锁码设置

xxxx

LocK

上锁级别选择

S

S

已锁

量程设置菜单

rAng

SET

S

开锁码设置

xxxx

unLc

上锁成功

LocK

密码操作入口

S

ALL / SEt

LocK

LocK

SET

485通信

Modbus协议

B

A

OUT1

-

+

mA/V

变送输出

OUT1

RTD

RTD

IN1

IN2

TC+  mA+  mV+

输入地

AL4

第四报警

AL3

第三报警

NO

NO

AC220V

电 源

AL2

第二报警

NO

AL1

第一报警

NO

-

+

mA/V

变送输出

-

+

DC24V

馈电输出

XMT/B-7000

TC+  mA+  mV+

输入地

28

27

26

25

24

23

21

20

19

18

17

16

15

22

14

13

12

11

10

9

8

3

2

1

7

6

5