2003版

XMZ－5000系列智能型数字仪表

智能数字显示变送仪

Intelligent Digital Transmitter

使  用  手  册

Operation Instruction

          - 全电脑数字自动调校

          - 全开放内部参数设定

          - 万能分度号输入选择

          - 多种变送输出模式选择

          - 单屏超大LED显示

1.     功能特点和技术参数

1.1.    功能特点

    - 采用单片机技术设计，结合自动冷端补偿，自动稳零及非线性处理技术，确保其在全量程测量精确性。

    - 采用宽电源供电及字符人机操作界面，掉电保护设置，密码权限设置,输入信号故障指示（输入信号断线显示

“brok”；超上限显示“HI.FS”；超下限显示“Lo.FS”）以及输入输出可组态，方便用户使用和维护。

    - 万能输入信号（订货输入信号为U，通过改变跳线和软件设置可适用不同输入信号）。

1.2.    技术参数

    - 使用条件：环境温度：0～50℃ 		相对湿度：(90%

    - 电源电压：AC220V (10%（50～60HZ）

    - 基本误差：0.5%F.S(1字      						显示分辨率：0.001,0.01,0.1,1

    - 输入特性：电偶型：输入阻抗大于10M( 				电阻型：引线电阻要求0～5(，三线相等

电压型：输入阻抗大于300k(      		电流型：输入阻抗250(

    - 输出特性：电流型变送器输出负载阻抗：小于500( 		  电压型变送器输出负载阻抗：大于200K(

    - 内部冷端补偿温度范围：0～50℃

    - 变送器电源输出：电压24(10%VDC，最大电流50mA，可直接配接二线制无源变送器

    - 功耗：(4W     		重量(0.5kg

    - 外形与开孔：

| 仪表外型 | 外形尺寸 | 开孔尺寸 |
| --- | --- | --- |
| 横型 160×80mm | 160×80×80mm | 152+1.00×76+0.74 mm |
| 竖型V 80×160mm | 80×160×80mm | 76+0.74×152+1.00 mm |
| 方型F 96×96mm | 96×96×110mm | 92+0.87×92+0.87 mm |
| 横型S 96×48mm | 96×48×110mm | 92+0.87×44+0.62 mm |
| 竖型SV 48×96mm | 48×96×110mm | 44+0.62×92+0.87 mm |

2.仪表选型

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| XMZ |  | 数字显示控制变送仪 |
|  | 5 |  | 分度号 量程不可按键设定，单屏显示 |
| 控制类型 |  | 0 |  | 不带控制报警 |
| 输入信号 类 型 |  | 1 |  | 适配热电偶 |
|  |  | 2 |  | 适配热电阻 |
|  |  | 3 |  | 适配霍尔变送器 |
|  |  | 4 |  | 适配远传压力表 |
|  |  | 5 |  | 适配直流0～10mA |
|  |  | 6 |  | 适配直流4～20mA |
|  |  | 7 |  | 适配直流0～5V |
|  |  | 8 |  | 适配直流1～5V |
|  |  | 9 |  | 用户特殊要求的分度号 |
|  |  | U |  | 万能分度号 |
| 变送输出 类 型 |  | 0 |  | 无变送输出（仅限于XMT5000） |
|  |  | 5 |  | 0～10mA 变送输出（仅限于XMB5000） |
|  |  | 6 |  | 4～20mA 变送输出（仅限于XMB5000） |
|  |  | 7 |  | 0～5V 变送输出（仅限于XMB5000） |
|  |  | 8 |  | 1～5V 变送输出（仅限于XMB5000） |
|  |  | 9 |  | 特殊规格变送输出（仅限于XMB5000） |
| 外形结构 类 型 |  |  |  | 160×80mm横表 |
|  |  | V |  | 80×160mm竖表 |
|  |  | F |  | 96×96mm方表 |
|  |  | S |  | 96×48mm小横表 |
|  |  | SV |  | 48×96mm小竖表 |
| 输出电源 类 型 |  |  |  | 缺省为不带直流电源输出 |
|  |  | P |  | 带直流24VDC/30mA电源输出 |
| 供电电源 类 型 |  |  |  | 供电电源AC220V |
|  |  | D |  | 供电电源DC24V（不适用S，SV型） |
| 通讯接口 类 型 |  |  | 不带通讯接口 |
|  |  | RS232 | RS232隔离通讯接口 |
|  |  | RS485 | RS485隔离通讯接口 |
|  |  | PRN | 串/并行标准打印接口 |
|  |  | MODEM | MODEM隔离接口 |

- 分度号变更

  - 分度号选择表

    - 线性分度号选择表（分度号设置见量程设置）

| 分度号名称 | 屏幕显示 | 分辨率 | 测量范围 | 配用传感器 | 输入板跳线设置见3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准信号输入线性显示 | 比例线性 | 0-10 | 10(A | -1999～9999 | 各类变送器0-10mA |  |
|  | 比例线性 | 4-20 | 10(A | -1999～9999 | 各类变送器4-20mA |  |
|  | 比例线性 | 0-5V | 1mV | -1999～9999 | 各类变送器0-5V |  |
|  | 比例线性 | 1-5V | 1mV | -1999～9999 | 各类变送器1-5V |  |
| 非标信号输入线性显示 | 0-100 | 1mV | -1999～9999 | 非标线性输入信号（>60mV） |  |

    - 电阻分度号选择表（分度号设置见量程设置）

| 分度号名称 | 屏幕显示 | 分辨率 | 测量范围 | 配用传感器 | 输入板 跳线 设置见 3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pt100 | P100 | 1℃ | -200～600℃ | 铂热电阻R0=100( |  |
| Pt100.0 | P100. | 0.1℃ | -200.0～200.0℃ | 铂热电阻R0=100.0( |  |
| Pt10 | PT10 | 1℃ | -200～850℃ | 铂热电阻R0=10( |  |
| Cu100 | C100 | 0.1℃ | -50.0～150.0℃ | 铜热电阻R0=100( |  |
| Cu50 | Cu50 | 0.1℃ | -50.0～150.0℃ | 铜热电阻R0=50( |  |
| 30～350( | 3-35 | 0.1( | 用户设定 | 远传压力表30-350( |  |
| BA1 | bA1 | 1℃ | -200～650℃ | 铂热电阻R0=46( |  |
| BA2 | bA2 | 1℃ | -200～650℃ | 铂热电阻R0=100( |  |

    - 电偶分度号选择表（分度号设置见量程设置）

| 分度号名称 | 屏幕显示 | 分辨率 | 测量范围 | 配用传感器 | 输入板 跳线 设置 见3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | b | 1℃ | 700～1800℃ | 铂铑30-铂铑6热电偶 |  |
| R | r | 1℃ | 0～1760℃ | 铂铑13-铂热电偶 |  |
| S | S | 1℃ | 0～1600℃ | 铂铑10-铂热电偶 |  |
| N | n | 1℃ | 0～1400℃ | 镍铬铁-镍硅热电偶 |  |
| K | K | 1℃ | 0～1300℃ | 镍铬-镍硅热电偶 |  |
| E | E | 1℃ | 0～800℃ | 镍铬-铜镍热电偶 |  |
| J | J | 1℃ | 0～600℃ | 镍铬-铜镍热电偶 |  |
| T | T | 1℃ | -200～400℃ | 铜-铜镍合金热电偶 |  |
| 非标准毫伏信号 | 0-60 | 0.01 mV | -1999 ～9999 | 0～ 60mV之间任意线性输入信号 |  |

3.2.  输入板跳线设置图

3.3非标传感器的适配

  - 根据不同的输入传感器，按以下方法设置分度号和输入板跳线（详见量程设置）。

    - 电阻信号输入时，分度号设为3-350，输入板跳线同电阻信号输入型；0～60mV信号输入时，分度号选为0-60，输入板跳线同电偶信号输入型；电压或>60mV信号输入时，分度号选为 0-100，输入板跳线同电压信号输入型；电流信号输入时，分度号选为 0-100，输入板跳线同电流信号输入型。

    - 先将量程迁移菜单中量程迁移值设为出厂值；读出此时仪表显示值与实际输入工程量对应关系。

    - 从仪表显示值与实际工程量对应关系中取出两个不相同的点，通过量程迁移菜单输入仪表，即可正常使用。

4.     安装接线

4.1.    XMZ（160×80×80mm， 80×160×80mm）系列横竖表接线图

4.2.   XMT（96×96×110mm）系列方表接线图

4.3.    注意事项

- 仪表引线不宜与动力电缆并行走线，信号线宜用屏蔽线，独立走线且屏蔽接地，可减少现场干扰

- 仪表电源不宜取至动力电源，宜使用独立电源，最好使用净化电源

- 仪表接线如果与以上接线图有出入，以仪表机尾接线图为准。

5. 显示和操作说明

5.1.   面板显示信息说明

- 面板按键：减值键（▽）用于修改设置参数；增值键（△）用于修改设置参数；功能键（SET）用于确认设置参数

- 面板字符：过程值（PV）；工程量单位（℃）；设定值（SV或SP）；输出值（MV）；

- 面板显示屏：工作状态下显示输入工程量或输入信号故障状态；参数设置状态下显示参数值或选项。

5.2.参数设定操作说明

说明：

- 进入设置菜单，停止操作约40秒自动返回工作态；如对应菜单不出现，则是已上锁或无此功能

- 符号说明：图中▽，S，△分别代表仪表面板上▽，SET，△键，方框中符号为仪表LED显示符号

5.2.1  密码操作

- 密码操作框图

- 仪表调试成功后，为保护用户设置不被错误更改（错误设置会使仪表不能正常工作），请及时上锁。

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至显示“LOCK”，按 SET 键确认。

- 如需开锁请按(或(键输入原上锁密码（出厂设置为18），按SET键确认。

- 如需上锁请先按(或(键选择上锁级别（ALL/SET），按SET键确认，再按(或(键输入上锁密码（请保存好密码，只有正确上锁密码才能开锁修改参数），按SET键确认。

5.2.2.量程设置

- 量程设置框图

- 量程设置必须与输入信号一致，必须与输入板跳线一致，否则仪表将不能正常工作。

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至上屏显示RANG（如不出现请开锁），按SET键确认。

按(或(键选择所需分度号（分度表请见3.1，），按SET键确认。

- 当显示Poln，按SET键后，按(或(键移动小数点位置，按SET键确认 。

- 当显示rg.00，按SET键后，按(或(键输入量程下限值，按SET键确认。

- 当显示rg.FS，按SET键后，按(或(键输入量程上限值，按SET键确认。

- 当显示out，按SET键后，可选择变送输出模式设置（仅对变送仪表有效），按(或(键，选择上屏显示0-10（0-10mA输出）或4-20（4-20mA输出）或0-5V（0-5V输出）或1-5V（1-5V输出）或0-100(非标信号输出)，对应相应的变送输出信号，按SET键确认。

5.2.3热电偶冷端补偿去除操作

- 热电偶冷端补偿去除操作框图

- 仅热电偶有冷端补偿，补偿范围0～50℃，停电后再上电自动恢复冷端补偿

- 工作态SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至显示coL.T（如不出现请开锁见6.2.2），按SET键确认

5.2.4.量程迁移设置

- 量程迁移设置框图

- 量程迁移用于输入信号和显示值的偏差的修正和消除

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，按(或(键直至显示corr（如不出现请开锁见6.2.2），按SET键确认

- 当显示Old.1，按(或(键输入修正前错误显示值1（出厂设置00或0.0或0.00或0.000），按SET键确认

- 当显示neu.1，按(或(键输入修正后正确显示值1（出厂设置00或0.0或0.00或0.000），按SET键确认

- 当显示Old.2，按(或(键输入修正前错误显示值2 （出厂设置1000或10.00），按SET键确认

- 当显示neu.2，按(或(键输入修正后正确显示值2 （出厂设置1000或10.00），按SET键确认

- 量程迁移设置，首先将OLD.1，NEU.1，OLD.2，NEU.2设为出厂值；然后输入信号1（正确显示值1），

记下仪表显示值1（错误显示值1），输入信号2（正确显示值2），记下仪表显示值2（错误显示值2），记下此4值；

- 最后将此4值对应输入仪表即可。此2点可为全量程内不相同两点，间隔越大越好.

5.2.5.校正操作

- 校正操作框图

- 校正操作含仪表输入基准，错误校正将导致仪表不能工作，请勿随意进入，校正前仪表宜先通电30分钟。

- 进入校正操作前，确认所选分度号及输入板跳线是否一致。

- 工作态按 SET 键一次进入菜单操作，按(或(键直至显示CAL.（如不出现，需用厂方调试码开锁），按SET键确认。

- 此时，按(或(键选择上屏显示no 或Yes，按SET键确认。

- 当选择no，取消校正操作。

- 当选择Yes，按(或(键选择校正菜单In（校正输入） 或T0（校正环境温度）或OUT（校正输出），按SET键确认。

- 当选择In，此时显示 In.00，请在输入端输入零点信号（电偶信号0.00mV，电阻信号100.00Ω，电

流电压信号4.00mA，）,显示为：电偶校正显示”00.mv”,电阻校正显示“100n”，电流电压校正显示“4mA”，稳定10秒后，按 SET 键确认；此时显示In.FS，请在输入端输入满度信号（电偶信号60.00mV，电阻信号350.00Ω，电流电压信号20.00mA）, 按SET键后,显示为：电偶校正显示”60.mv”,电阻校正显示“350n”，电流校正显示“20mA”，稳定10秒后，按 SET 键确认；

如果此时输入信号不是校正要求信号，请勿按SET键确认，否则将导致仪表不能正常工作，可通过断电退出校正

操作。

- 当选择T0，此时显示T0，按SET键后, 通过(或(键输入当时环境温度，稳定10秒后，按SET键确认。

- 当选择OUT，按(或(键调节模拟输出零点信号大小（电流输出为4.00mA；电压输出为1.000V，由输出端监视仪表指示），按SET键确认；再按(或(键调节模拟输出满度信号大小（电流输出为20.00mA；电压输出为5.000V，由输出端监视仪表指示），按SET键确认。

6．常见故障和质保

6.1.  常见故障处理见下表。

6.2   严重现场干扰的处理

当现场干扰严重，并且表中各种处理方法均无效时，请另购本公司的PWCLN5000电源净化低通滤波器串接于

仪表输入电源入口处和继电器引线出口处

6.3   质保

    - 在正常情况下，仪表无需特别维护，请注意防潮、防尘

    - 因产品质量问题引起的故障，在出厂18个月内实行免费维修

| 故 障 现 象 | 故 障 原 因 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 仪表通电不亮 | 供电电源未接入 | 正确接入仪表电源（见安装与接线） |
|  | 接触不良 | 取出表芯确认弹片接触是否良好 |
|  | 仪表运输损坏 | 请与供货方联系 |
| LED 屏 显 示 | brok | 分度号选择错 | 选择与输入信号相符的分度号（见量程设置） |
|  |  | 输入信号太大 | 调节输入信号保证在仪表测量范围内 |
|  |  | 信号断线 | 正确接入信号线（见安装与接线） |
|  | H.OFL | 分度号选择错 | 选择与输入信号相符的分度号（见量程设置） |
|  |  | 输入信号过大 | 调节输入信号保证在仪表测量范围内 |
|  |  | 仪表标定错误 | 选择正确标定信号重新标定（见校正操作） |
| LED 屏 显 示 | L.OFL | 分度号选择错 | 选择与输入信号相符的分度号（见量程设置） |
|  |  | 输入信号过小 | 调节输入信号保证在仪表测量范围内 |
|  |  | 仪表标定错误 | 选择正确标定信号重新标定（见校正操作） |
| 测量值不正确 | 分度号选择错 | 选择与输入信号相符的分度号（见量程设置） |
|  | 显示修正设置错 | 设回出厂值（见量程迁移设置） |
|  | 信号线连接错 | 正确接入信号线（见安装与接线） |
|  | 表型选择错 | 请与供货方联系 |
| 无法进入相应菜单 | 对应参数已上锁 | 请先开锁（见密码操作） |
| 无法开锁 | 无此功能 | 请与供货方联系 |
|  | 开锁码丢失 | 请与供货方联系 |
| 显示突然跳变 | 后级接触器火花影响 | 交流电路接阻容火花吸收器 |
| 电源板烧坏 | 布线不规范 | 直流电路接反向续流二极管 |
|  |  | 信号线和动力线走线分开 信号线加屏避，屏避接地 |
|  | 电源干扰 | 仪表电源与动力电源分开 远离可控硅，变频器等动力设备 加净化电源 |
|  | 电源线接错 | 检查电源接线 |
| 继电器误动作 | 电源品质恶劣 | 另接电源线；加净化电源 |
|  | 后级接触器火花影响 | 交流电路接阻容火花吸收器 直流电路接反向续流二极管 |

武 汉 市 精 达 仪 表 厂

地址：武汉市硚口区古田二路南泥湾大道37号         邮编：430035

电话：027—82638412      传真：027—82603025      手机：13607185558

网址：www.kingdar.cn     Email:kingdar@163.net

# Text boxes

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

JP5

输入信号

电偶TC

电阻RTD

电流m A

JP4

JP3

JP6

电压V

跳

线

器

示

意

图

短路环位置示意图

1

JP4

JP5

JP3

JP6

输入板跳线器

位置示意图