2011版

DFDA-5000系列

智能型带伺服放大器的后备操作器

使 用 说 明 书

Operation Instruction

- 全电脑数字自动调校

- 全开放内部参数设定

- 多种信号输入选择

- 自动/手动无扰切换

- 多种控制及输出模式选择

- 阀位比例调节

DFDA-5000

一、功能特点

- 是DCS系统和单回路调节器的后备操作器，内部带伺服放大器，可直接输出正转、反转控制信号，直接驱动调节阀。

- 自动跟随输入值进行控制输出（模拟量或开关量输出）。可实现手动/自动无扰切换。

- 采用3A/240VAC继电器作驱动部件，可驱动各种规格口径的调节阀或执行器。

- 双屏显示，可同时输入、显示测量信号及反馈信号。

- 阀位比例可调节。

- 具有故障自动诊断功能。

- 输出模块增加了手动操作功能，极大地提高了空触点输入了可靠性。

- 采用单片机技术设计，自动稳零技术，确保其在全量程测量精确性。

二、技术参数

- 电源：220VAC或24VDC。

- 阀位给定输入：0～10mA或4～20mA或0～5V或1～5V通用。

- 阀位反馈输入：0～10mA或4～20mA或0～5V或1～5V通用。

- 阀位控制正反转输出：220VAC/15A双向可控硅或3A/220VAC继电器触点。

- 阀位反馈输出：0～10mA或4～20mA或0～5V或1～5V通用。

- 手动/自动状态输出：继电器触点220VAC/3A或24VDC/3A。

- 报警状态输出：继电器触点220VAC/3A或24VDC/3A。

- 外形与开孔：

| 仪表外型 | 外形尺寸 | 开孔尺寸 |
| --- | --- | --- |
| 横型 160×80mm | 160×80×140mm | 152+1.00×76+0.74 mm |
| 竖型V 80×160mm | 80×160×140mm | 76+0.74×152+1.00 mm |
| 方型F 96×96mm | 96×96×110mm | 92+0.87×92+0.87 mm |

三、订货选型

| 型 谱 | 说 明 |
| --- | --- |
| DFDA |  | 带伺服放大器的智能后备操作器 |
| 设计序列 | 4 |  | 线性电源 |
|  | 5 |  | 开关电源 |
| 给定输入 信号类型 |  | 5 |  | 0-10mA输入 |
|  |  | 6 |  | 4-20mA输入 |
|  |  | 7 |  | 0-5V输入 |
|  |  | 8 |  | 1-5V输入 |
|  |  | 9 |  | 0-100%输入 |
| 给定输出 信号类型 |  | 0 |  | 正、反转驱动信号输出 |
| 反馈输入 信号类型 |  | 5 |  | 0-10mA输入 |
|  |  | 6 |  | 4-20mA输入 |
|  |  | 7 |  | 0-5V输入 |
|  |  | 8 |  | 1-5V输入 |
|  |  | 9 |  | 0-100%输入 |
| 反馈输出 信号类型 |  | 5 |  | 0-10mA输出 |
|  |  | 6 |  | 4-20mA输出 |
|  |  | 7 |  | 0-5V输出 |
|  |  | 8 |  | 1-5V输出 |
|  |  | 9 |  | 0-100%输出 |
| 外形结构 |  |  |  | 160×80×140mm双数显横表 |
|  |  | V |  | 80×160×140mm双数显竖表 |
|  |  | F |  | 96×96×110mm双数显方表 |
|  |  | GV |  | 80×160×140mm双光柱双数显竖表 |
| 供电电源 类 型 |  |  | 供电电源220VAC |
|  |  | D | 供电电源24VDC |

四、输入信号选择表及输入拨码设置图

4.1输入信号选择表

| 输入信号 | 屏幕显示 | 分辨率 | 测量范围 | 配用传感器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准信号输入线性显示 | 0-10mA | - | 10A | -1999-9999 | 各类变送器0-10mA |
|  | 4-20mA | - | 10A | -1999-9999 | 各类变送器4-20mA |
|  | 0-5V | - | 1mV | -1999-9999 | 各类变送器0-5V |
|  | 1-5V | - | 1mV | -1999-9999 | 各类变送器1-5V |

4.2 输入拨码设置图

此系列仪表输入信号只有电压和电流两种信号，用户在使用时只需按照自己所选用的信号设置相应的拨码即可。

| 输入信号 | 电偶TC | 电阻RTD | 电压V | 电流mA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拨码开关 设置示意图 |  |  |  |  |

五、安装接线

4.1  DFDA-5000(80×160mm或160×80mm)系列横竖表接线图

4.2  DFDA-5000(96×96mm)系列方表接线图

备注：以上接线图仅供参考，如有更改恕不通知，以仪表后壳接线图为准。

六、面板信息说明

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 显 示 屏 | 上屏显示（PV） | 正常工作状态下显示阀位反馈值PV，上电复位后初始显示 “”。 (b)参数设定操作时，显示被设定参数名，或被设定参数当前值。 (c)信号超测量范围时，显示“”或“”。 |
|  | 下屏显示 （SV） | (a) 上电复位后初始显示版本号。 (b) 自动状态下显示阀位给定SV值。 (c) 手动状态下，显示“（正转）”或“（反转）”。 (d) 参数设定时显示被设定参数名。 |
| 操 作 键 |  | 关小阀门开度（输出反转信号）操作键或参数设定减值键。 |
|  |  | 确认参数设定操作。 |
|  |  | 增大阀门开度（输出正转信号）操作键或参数设定增值键。 |
|  |  | A/M键：手/自动切换键。 |
| 指 示 灯 |  | 报警状态下，灯亮。 |
|  |  | 手动状态下，按“▲”键，下屏显示“（正转）”时，灯亮。 |
|  |  | 手动状态下，按“▼”键，下屏显示“（反转）”时，灯亮。 |

七、具体操作说明

7.1手动/自动工作态  （A/M）

- 工作态按A/M键，使A/M灯亮，仪表进入手动工作状态；工作态按A/M键，使A/M灯灭，仪表进入自动工作状态。

- 手动工作状态时，按“▲”键输出正转信号,附屏显示“”，按“▼”键输出反转信号,附屏显示“”。

- 自动工作状态时，上屏显示阀位反馈输入值，附屏显示外给定输入值。

- 自动工作状态时，根据上位机阀位输入给定SV值和实际阀位反馈PV值的差值，输出正、反

转信号，使实际阀位跟踪给定阀位，当∣SV-PV∣<阀位比例带P时，则进入比例调节，直到

SV和PV差值在允许死区之内。

7.2 密码设置

工作态按SET键进入参数设置菜单，按“▲”键或“▼”键切换至密码设置菜单入口，按“SET”键确认，即可进入密码设置，其密码操作框图如下：

仪表调试成功后，为保护用户设置不被错误更改（错误设置会使仪表不能正常工作），请及时

上锁。工作态按SET键一次进入密码设置菜单操作，按“▲”键或“▼”键直至上屏显示“”，

按“SET”键确认。进入上锁与解锁菜单设置。

如下屏显示，则进入上锁状态，按“▲”键或“▼”键选择上锁级别（：全

锁；：锁二级功能菜单），按SET键确认，。其菜单设置框图如上图所示。

如下屏显示，则进入解锁状态，按“▲”键或“▼”键输入解锁密码。

- 当输入解锁密码为原上锁密码时（出厂设置为18），按“SET”键确认则打开二级功能菜单。

- 当输入备份/恢复密码时（如有需要请与厂家联系），按“SET”键确认进入备份/恢复操作。

(1)恢复备份参数值操作：输入备份/恢复密码后，按“SET”键确认，按“▲”键或“▼”键选择（恢复备份参数值），按SET键选择则确认所选功能，此时仪表所有参数恢复为备份参数值。

(2)备份参数值操作：输入备份/恢复密码后，按“SET”键确认，按“▲”键或“▼”键选择

（备份参数值），按SET键选择则确认所选功能，用户确认所修改参数准确无误后，仪

表断电重启将备份当前设定的参数值。（注：请用户在确认所修改参数准确无误的情况下，使用备份功

能，否则将备份错误参数值）。

(3)恢复初始化值操作：输入备份/恢复密码后，按“SET”键确认，按“▲”键或“▼”键选择（恢复初始化值），按SET键选择则确认所选功能，确认后仪表断电重启将恢复初始化值，仪表恢复初始化值后，仪表参数存在误差，需要重新校正才能正常工作，请慎重使用。

  - 报警参数设置菜单

工作态按SET键一次进入菜单操作，按“▲”键或“▼”键直至上屏显示（如不出现请开锁），按SET键确认，其报警设置框图如下：

具体参数设置如下表：

| 报警 （） | 报警值 | xxxx | 可设置范围： |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 回差 | xxxx | 可设置范围0-()/2 |
|  | 报警延时 | xxxx | 可设置范围0-5000秒 |
|  | 报警状态 |  / | 报警状态可以设置为低报警（）或高报警（） |

  - 量程设置

- 量程设置必须与输入信号和输入拨码设置一致，否则仪表将不能正常工作（具体设置见>>四、输入信号选择表及输入拨码设置图）。

- 工作态按SET键一次进入菜单操作，按“▲”键或“▼”键直至上屏显示（如不出现请开锁），按SET键确认。此时下屏显示，按“▲”键或“▼”键选择外给定输入分度号（出厂设置为4-20mA），按SET键确认。

- 当下屏显示，按“▲”键或“▼”键移动小数点位置，按SET键确认 。

- 当下屏显示，按“▲”键或“▼”键输入量程下限值，按SET键确认。

- 当下屏显示，按“▲”键或“▼”键输入量程上限值，按SET键确认。

- 当下屏显示时，表示阀位反馈输入量程设置，具体设置方法同。

- 当下屏显示时，按“▲”键或“▼”键选择外给定输出信号类型，（出厂设置为4-20mA），按SET键确认。

- 当下屏显示时，按“▲”键或“▼”键选择阀位反馈输出信号类型，（出厂设置为4-20mA），按SET键确认。其输入输出量程设置框图如下：

7.5   量程迁移设置菜单

该菜单用于修正因输入信号偏差带来的显示误差。首先记录量程范围内两个不同信号输入时

对应的显示值(和)和理论值(和)，两点间隔越大越好。然后按顺序分别输入，，和，量程迁移菜单各参数如下表：

|  | 修正前错误值1 | 可调范围-1999～9999 出厂设置为0 |
| --- | --- | --- |
|  | 修正后正确值1 | 可调范围-1999～9999出厂设置为0 |
|  | 修正前错误值2 | 可调范围-1999～9999 出厂设置为1000 |
|  | 修正后正确值2 | 可调范围-1999～9999 出厂设置为1000 |

其菜单设置框如图如下：

7.6 阀位限幅与死区参数设置

工作态按“SET”键一次进入菜单操作，按“▲”键或“▼”直至屏幕显示（如不

出现请开锁），按“SET”键确认分别设置阀位比例带值（设置范围：0～（）

/2）、阀位死区值（设置范围：0～）、调节周期（0～63秒）。其操作框图如下图：

设置顺序及方法如下：

1.阀位死区设置是控制执行器的控制精度，执行器运行到此将停止动作，此值和用户所使用

的执行器惯性大小有关。通常设置为阀位反馈显示抖动值的1～2倍。

2.执行器调节周期是指执行器进入阀位比例带范围内的控制调节频率，用户可根据阀位反馈

值判断执行器的惯性大小，执行器惯性越大，调节周期越大；反之越小。一般设置为3～10秒。

3. 阀位比例带值是设置执行器调节范围，此值设置越大，调节控制时间越长。一般先将此值

设置大点，观察执行器是否过冲（是否有回调现象），如不出现该现象，减小该值，如有则适当增

大该值。

7.7  通信滤波设置菜单

该菜单包括3个485通信设置选项和数据采集滤波设置选项。

仪表的通信采用Modbus RTU通信协议。“”、“”和“”分别为该仪表的通信地址、通信波特率和奇偶校验，通信地址范围为1-247，通信波特率可设置为1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400bit/s。具体通信协议及地址表见附件，如有需要请与厂家联系。本仪表校验方式有奇校验、偶校验和无校验，用户可根据需要选择自己的校验方式。“”为设置滤波级别，该值越大数据显示越稳定，数值变化速率越慢。其菜单设置框图如下：

7.8校正操作

- 校正操作为仪表输入基准，错误校正将导致仪表不能正常工作，请勿随意进入，校正前仪表宜先通电30分钟。

- 进入校正操作前，检查确认所选分度号及输入板拨码设置是否一致。

- 工作态按 SET 键进入菜单操作，按“▲”键或“▼”键直至上屏显示（如不出现，需用厂方调试码开锁），按SET键确认。

- 此时下屏显示，按“▲”键或“▼”键选择 或，按SET键确认。当选择

，取消校正操作。

- 当选择，按“▲”键或“▼”键选择校正菜单（外给定输入） 或（阀位反馈输入）或（外给定输出）或（阀位反馈输出），按SET键确认。

- 当选择，此时下屏显示 ，请在外给定输入端输入零点信号（电流电压信号4.00mA），稳定30秒后，按 SET 键确认；此时下屏显示，请在输入端输入满度信号（电流电压信号20.00mA）,稳定30秒后，按 SET 键确认。按此方法校正阀位反馈输入信号。

注：如果此时输入信号不是校正要求信号，请勿按SET键确认，否则将导致仪表不能正常工作，可通过断电退出校正操作。

- 当选择，此时下屏显示，按“▲”键或“▼”键调节模拟输出零点信号大小（电流输出为4.00mA；电压输出为1.000V，由输出端监视仪表指示），按SET键确认；此时下屏显示，按“▲”键或“▼”键调节模拟输出满度信号大小（电流输出为20.00mA；电压输出为5.000V，由输出端监视仪表指示），按SET键确认。按此方法校正阀位反馈输出信号。其校正菜单操作框图如下：

7.9 结束参数设置

在任何参数设置状态下，按A/M键将结束参数设置，返工作态。

八、常见故障处理

| 故 障 现 象 | 故 障 原 因 | 处 理 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 主屏显示“” | 分度号选择错 | 选择与输入信号相符的分度号 |
|  | 输入信号太大 | 调节输入信号保证在仪表测量范围内 |
|  | 信号断线 | 正确接入信号线 |
| 主屏显示“” | 分度号选择错 | 选择与输入信号相符的分度号 |
|  | 输入信号过大 | 调节输入信号保证在仪表测量范围内 |
|  | 仪表标定错误 | 选择正确标定信号重新标定 |
| 主屏显示“” | 分度号选择错 | 选择与输入信号相符的分度号 |
|  | 输入信号过小 | 调节输入信号保证在仪表测量范围内 |
|  | 仪表标定错误 | 选择正确标定信号重新标定 |
| 测量值不正确 | 分度号选择错 | 选择与输入信号相符的分度号 |
|  | 信号线连接错 | 正确接入信号线 |
| 无法进入菜单 | 对应参数已上锁 | 请先开锁 |
| 无法开锁 | 开锁码丢失 | 与供货方联系 |
| 继电器误动作 显示突然跳变 | 后级接触器火花影响 | 交流电路接阻容火花吸收器 直流电路接反向续流二极管 |
|  | 布线不规范 | 信号线和动力线走线分开 信号线加屏蔽，屏蔽接地 |
|  | 电源干扰 | 仪表电源与动力电源分开 远离可控硅，变频器等动力设备 加净化电源 |

****************************************************************************************

| 武汉市精达仪表厂 | 地址：武汉市硚口区古田二路汇丰企业总部1号楼601号 |
| --- | --- |
|  | 电话：027-82638412 传真：027-82603025 手机：13607185558 |
|  | 网址：www.kingdar.cn 邮箱：kingda521@126.com |

九、附DFDA-5000系列仪表整体操作框图